Ausschreibungstext

Schwingstrahlzähler Superstatic® 440

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Superstatic® 440 Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte). Schwingstrahlzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie EN 1434 für Wärmezähler und PTB K 7.2 für Kältezähler, für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Kompakt oder Splitbauweise mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Volumenmessteil Superstatic kombiniert mit einer Temperaturfühleraufnahme und einer Signalwandler-Einheit. Die Durchflusserfassung erfolgt statisch (ohne bewegliche Teile), indem das gemessene Medium in Schwingungen versetzt wird. Die Schwingungen erzeugen eine Frequenz, die eine lineare Funktion zum Durchfluss hat. Die turnusmäßige Wartung des Volumenteils, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eichpflicht, wird lediglich durch den Tausch des Messkopfes und Energierechners durchgeführt. Genauigkeitsklasse 2 gemäß MID-Richtlinie EN 1434. LC-Display 8-stellig mit Anzeigeschleifen für umfangreiche Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, (t und Fehlercodes. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und Modulsteckplätze für nachrüstbare Datenschnittstellen. Schnittstellenmodule optional: M-Bus, potentialfreier Impulsausgang für Energie- und Volumenimpuls, LON, zwei bzw. vier Analogausgänge 0/4...20 mA und KNX/EIB Modul. Standard für Wärmeträgermedium Wasser (geeicht), optional prozentgenau programmierbar für Glykol-, Sole- oder Kältemittelzusätze (ungeeicht). Standard Stromversorgung per Batterie bis max. 11 Jahre Lebensdauer, optional Netzversorgung 230 V AC, 24 V AC oder 12-24 V DC. Integrierter Datenspeicher für 15 Monatswerte, 32 Maximalwerte, 32 Mittelwerte und zwei Stichtage, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Temperaturmessbereich: 2…200 °C (zugelassen) -20…180 °C Temperaturdifferenz: 2…150 K (zugelassen) 1…200 K Messzyklus (Netz) 3 s Messzyklus (Batterie) 30 s Verbrauchsberechnung: ab 0,2 K Umgebungstemperatur: 0…55 °C (nicht kondensierend) Schutzart: IP65 Schutzklasse Volumenteil: IP68 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie EN 1434 und PTB K7.2. Pt 500, Fühlerdurchmesser 5 mm, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m (2-Leiter), 3 m (2-Leiter) oder 10 m (4-Leiter). Einbau direkttauchend oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis Qn 2,5). Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab Qn 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm (optional) Artikel-Nr.: 581F0 Superstatic 440 Optionen Netzanschluss 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C31 Netzanschluss 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C27 Netzanschluss 12-24 V DC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 12-24 V DC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C28 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C13 Programmierung Glykol/Kältemittel Prozentgenaue Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren für Glykol-, Sole- oder Kältemittelzusätze, über 30 Sorten konfigurierbar. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C80 Superstatic 440 Module Analogmodul x2 Analog 0/4...20 mA oder 0-10 V DC mit zwei Ausgängen, frei konfigurierbare Messwerte (z.B. Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C20 Analogmodul x4, 3 Relaisausgänge und RS-232 Analog 0/4...20 mA oder 0-10 V DC mit vier Ausgängen, frei konfigurierbare Messwerte (z.B. Leistung, Durchfluss, Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C). Drei konfigurierbare Impulsausgänge, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Störmeldeausgang, Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Und serielle RS-232 Schnittstelle für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C23 KNX/EIB-Modul Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. KNX/EIB Modul konform nach ISO/IEC 14543 und EN 50090, benötigt 12-24 V, 24 V oder 230 V Netzanschluss und M-Bus. Mit Facility Web Funktionalität, integrierter Datenlogger für 1 Jahr, 1/4 h Werte. Zahlreiche einstellbare Schwellen- und Sollwerte, per ETS konfigurierbar. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C34 LON-Modul FTT-10A mit Pulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung, FTT-10A mit zahlreichen Werten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C21 M-Bus-Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300…38400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Bei mehrfach täglicher Abfrage Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V empfohlen. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C30 M-Bus-Modul mit 2 Pulsausgängen M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300…38400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C17 Pulsausgansmodul x2 Zwei konfigurierbare Impulsausgänge, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C16 RS-232 Modul Serielle RS-232 Schnittstelle für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Bei mehrfach täglicher Abfrage empfohlen mit Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C22 Superstatic 440 Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55C3OPU Messkopf, 3 m Kabellänge Superstatic 440 Messkopf, Energierechner und Temperaturfühlerpaar mit 3 m Kabellänge für den turnusmäßigen Eichaustausch. Das Messrohr wird weiter verwendet. Artikel-Nr.: 55C18 Messkopf, 10 m Kabellänge Superstatic 440 Messkopf, Energierechner und Temperaturfühlerpaar mit 10 m Kabellänge für den turnusmäßigen Eichaustausch. Das Messrohr wird weiter verwendet. Artikel-Nr.: 55C19 Wärmezähler Wärmezähler Qn 1,0 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C06 Wärmezähler Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C15 Wärmezähler Qn 1,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C06L Wärmezähler Qn 1,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C15L Wärmezähler Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...5,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C25L Wärmezähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C35 Wärmezähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C60 Wärmezähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C10 Wärmezähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C35F Wärmezähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C06F Wärmezähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C10F Wärmezähler Qn 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 15 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,075...30 m³/h Qmin Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C15F Wärmezähler Qn 25 m³/h, DN 65, BL 300 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,125...50 m³/h Qmin Durchfluss: 0,250 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C25F Wärmezähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 300 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C40F Wärmezähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 225 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C41F Wärmezähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 360 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C60F Wärmezähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 250 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C61F Wärmezähler Qn 100 m³/h, DN 125, BL 250 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 100 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,0...200 m³/h Qmin Durchfluss: 2,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C50F Wärmezähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 500 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C70F Wärmezähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 300 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C71F Wärmezähler Qn 250 m³/h, DN 200, BL 350 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 250 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 2,5...500 m³/h Qmin Durchfluss: 5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C80F Wärmezähler Qn 400 m³/h, DN 250, BL 450 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 400 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 4,0...800 m³/h Qmin Durchfluss: 8,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C90F Wärmezähler Qn 800 m³/h, DN 350, BL 500 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 800 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 16...1.600 m³/h Qmin Durchfluss: 32 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 350 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C97F Wärmezähler Qn 1.500 m³/h, DN 500, BL 500 mm Wärmezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1.500 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 30...3.000 m³/h Qmin Durchfluss: 60 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 500 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 55C98F Kältezähler Kältezähler Qn 1,0 m³/h, DN 15, BL 110 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C06 Kältezähler Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C15 Kältezähler Qn 1,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C06L Kältezähler Qn 1,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C15L Kältezähler Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...5,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C25L Kältezähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C35 Kältezähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C60 Kältezähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C10 Kältezähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C35F Kältezähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C06F Kältezähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C10F Kältezähler Qn 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 15 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,075...30 m³/h Qmin Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C15F Kältezähler Qn 25 m³/h, DN 65, BL 300 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,125...50 m³/h Qmin Durchfluss: 0,250 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C25F Kältezähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 300 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C40F Kältezähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 225 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C41F Kältezähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 360 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C60F Kältezähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 250 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C61F Kältezähler Qn 100 m³/h, DN 125, BL 250 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 100 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,0...200 m³/h Qmin Durchfluss: 2,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C50F Kältezähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 500 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C70F Kältezähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 300 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C71F Kältezähler Qn 250 m³/h, DN 200, BL 350 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 250 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 2,5...500 m³/h Qmin Durchfluss: 5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C80F Kältezähler Qn 400 m³/h, DN 250, BL 450 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 400 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 4,0...800 m³/h Qmin Durchfluss: 8,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C90F Kältezähler Qn 800 m³/h, DN 350, BL 500 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 800 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 16...1.600 m³/h Qmin Durchfluss: 32 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 350 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C97F Kältezähler Qn 1.500 m³/h, DN 500, BL 500 mm Kältezähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1.500 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 30...3.000 m³/h Qmin Durchfluss: 60 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 500 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 56C98F Klimazähler Klimazähler Qn 1,0 m³/h, DN 15, BL 110 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C06 Klimazähler Qn 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C15 Klimazähler Qn 1,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,0 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,004...2,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C06L Klimazähler Qn 1,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...3,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C15L Klimazähler Qn 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,010...5,0 m³/h Qmin Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C25L Klimazähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C35 Klimazähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C60 Klimazähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß ISO 228 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C10 Klimazähler Qn 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 3,5 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,015...7 m³/h Qmin Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C35F Klimazähler Qn 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 6 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h Qmin Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C06F Klimazähler Qn 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 10 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h Qmin Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C10F Klimazähler Qn 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 15 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,075...30 m³/h Qmin Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C15F Klimazähler Qn 25 m³/h, DN 65, BL 300 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,125...50 m³/h Qmin Durchfluss: 0,250 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C25F Klimazähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 300 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C40F Klimazähler Qn 40 m³/h, DN 80, BL 225 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 25 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,4...80 m³/h Qmin Durchfluss: 0,8 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C41F Klimazähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 360 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C60F Klimazähler Qn 60 m³/h, DN 100, BL 250 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 60 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,6...120 m³/h Qmin Durchfluss: 1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C61F Klimazähler Qn 100 m³/h, DN 125, BL 250 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 100 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,0...200 m³/h Qmin Durchfluss: 2,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C50F Klimazähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 500 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C70F Klimazähler Qn 150 m³/h, DN 150, BL 300 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 150 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 1,5...300 m³/h Qmin Durchfluss: 3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C71F Klimazähler Qn 250 m³/h, DN 200, BL 350 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 250 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 2,5...500 m³/h Qmin Durchfluss: 5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C80F Klimazähler Qn 400 m³/h, DN 250, BL 450 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 400 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 4,0...800 m³/h Qmin Durchfluss: 8,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C90F Klimazähler Qn 800 m³/h, DN 350, BL 500 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 800 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 16...1.600 m³/h Qmin Durchfluss: 32 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 350 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C97F Klimazähler Qn 1.500 m³/h, DN 500, BL 500 mm Klimazähler Superstatic 440 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: Qn 1.500 m³/h Temperaturbereich: -20...130 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 30...3.000 m³/h Qmin Durchfluss: 60 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 500 Anschluss: Flansch / PN 16 gemäß ISO 7005-3 Typ: WDV/Molliné Superstatic 440 Artikel-Nr.: 57C98F |  |  |