Ausschreibungstext

Clamp-On Ultraschallzähler Portable

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung „Clamp-On Portable“ Ultraschallzähler, Messgerät im stabilen Tragekoffer für mobile Stichprobenmessungen. Aufschnall („clamp on“) Ultraschallsensoren für Duchflussmessung, optional mit Temperaturfühlern als Wärme- oder Kältezähler. Die Durchflusssensoren und ggf. Temperaturfühler werden außen auf das Rohr aufgeschnallt, aufwendiges Trennen der Rohrleitung entfällt. Inbetriebnahme und Messwertdarstellung über das große grafische QVGA Display mit Klartextdarstellung, in den Sprachen u.a. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Quicksetup zur zügigen betriebsfertigen Konfiguration vor Ort. Benutzerfreundliche Bedienung mit übersichtlicher Menüstruktur, einfache und schnelle Bedienung über acht Folientasten. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren für flüssige Medien, beispielsweise: Wasser, Kühlwasser, Heizungswasser, Abwasser, aggressive Medien, giftige Medien, Öl, Rohöl, flüssige Lebensmittel, auch mit Gas- oder Feststoffbelastung. Messgrößen: Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Wärme- oder Kälteleistung, Temperaturen Vor-/Rücklauf Zähler: Volumen, Wärme- oder Kältemenge Diagnosefunktionen: Schallgeschwindigkeit, Signalstärke, Signalqualität, Amplitude, Oszilloskopfunktion zur grafischen Darstellung und Beurteilung der Signale Messgenauigkeit DN 10…25: 2,5 % v.M. Messgenauigkeit DN 25…50: 1,5 % v.M. Messgenauigkeit DN 50…300: 1,0 % v.M. Messgenauigkeit DN 300…6000: 1,0 % v.M. Display QVGA, schwarz/weiß, Auflösung 320 x 240, mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Grundgerät Enthält: Grundgerät Portable, Befestigungsschiene für Ultraschallwandler, Paar Spannketten bis DN 400, Signalkabel 3m, Tube Ultraschall-Koppelgel und Tragekoffer mit Aussparungen für: Grundgerät, notwendige Kabel, Temperaturfühler, Netzteil, Wanddickenmessgerät und 3 Paare Ultraschall-Durchflusssensoren. Grundgerät Portable gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 Integrierter Datenlogger: 2 GB (SD-Karte) einstellbares Loginterval 1s…24 h Format CSV (bsp. für Excel) Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 100-240 VAC Integrierter Akku (ca. 5 h) Schutzart: IP 40 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 265 x 70 x 190 mm Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Typ: WDV/Molliné Clamp-On Portable Artikel-Nr.: 55990 Ultraschall-Durchflusssensor 2 MHz Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumstemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Typ: WDV/Molliné Clamp-On Portable Artikel-Nr.: 55991 Ultraschall-Durchflusssensor 1 MHz Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumstemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Typ: WDV/Molliné Clamp-On Portable Artikel-Nr.: 55992 Ultraschall-Durchflusssensor 0,5 MHz Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumstemperatur: -40…100 °C (150 °C optional) Rohrinnendurchmesser: DN 200…6000 Typ: WDV/Molliné Clamp-On Portable Artikel-Nr.: 55993 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -60…260 °C Typ: WDV/Molliné Clamp-On Portable Artikel-Nr.: 55994 Wanddickenmessgerät Wanddickenmessgerät mit integriertem Kalibrierblock für die schnelle, einfache und genaue Messung der Wandstärke mittels Ultraschall. Die korrekte Wandstärke ist wichtig für die genaue Verbrauchsmessung. Für die Materialien: Aluminium, Grauguss, Gusseisen, Kugelgraphitgusseisen, Kupfer, Messing, Polyethylen, PVC, Quarzglas, Stahl, Zink usw. Messbereich: 1,5…200 mm Auflösung 0,1 mm Genauigkeit: ± (0,5 % n+0,1) Stromversorgung 4 x 1,5 V AA-Batterien Abmessung (B x H x T): 160 x 68 x 32 mm Artikel-Nr.: 5599W |  |  |