Ausschreibungstext

Woltmann-Brunnenzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Woltmann-Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, z.B. Brunnen. Der Zähler kann anstelle eines 90° Rohrkrümmers nach DIN 28537 und DIN 28637 eingebaut werden. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Rollenzählwerk verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 355° drehbar für optimale Ableseposition. Die Brunnenzähler sind serienmäßig mit einem Messwertausgang ausgestattet für Reedkontakt-Impuls. Der Impulsgeber ist ohne Nachteil der Beglaubigung nachrüstbar, für leichte Integration in Fernauslesesysteme, Automationen und Gebäudeleitsysteme. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Impulsausgang 100 l/Impuls Nachrüstbarer Impulsausgang für Woltmannzähler Mercedes, Reedschalter (Schließer) in Stecker vergossen, Kabellänge 2 m, potentialfrei, max. 24 V AC, 0,2 A. Impuls: 100 l/Impuls (auch für Nebenzähler) Artikel-Nr.: 8080-100 Woltmann-Brunnenzähler Brunnenzähler KW, DN 50, BL 150 x 150 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,40...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,10 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 150 x 150 mm gemäß DIN 28537 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WBX Artikel-Nr.: 84000 Brunnenzähler KW, DN 80, BL 180 x 180 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,00...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 180 x 180 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WBX Artikel-Nr.: 84020 Brunnenzähler KW, DN 100, BL 200 x 200 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,59...125 m³/h Anlaufwert: 0,25 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 200 x 200 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WBX Artikel-Nr.: 84040 Brunnenzähler KW, DN 150, BL 250 x 250 mm Brunnenzähler zur Messung von Durchflüssen welche von einer senkrechten in eine waagerechte Leitung übergehen, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,97...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,40 m³/h Einbaulage: senkrecht in waagerecht übergehend Baulänge (Mitte/Mitte): 250 x 250 mm gemäß DIN 28637 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné WBX Artikel-Nr.: 84060 |  |  |