Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® 603

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Ultramess® 603 Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte), gemäß EN 1434. Kompakter Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler und BEK 1178 für Kältezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Genauigkeitsklasse 2 und 3 gemäß EN 1434. LC-Display 7-stellig mit 17 Anzeigeschleifen und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, (t und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Dynamischer Messzyklus von 1 s...30 min, abhängig vom Durchfluss. Mit integrierter Echtzeituhr (RTC). Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für optional nachrüstbare Schnittstellenmodule: Analog 4-20 mA, BACnet MS/TP, Datenschnittstelle, Impulsausgang x2, Impulseingang x2, KNX/EIB, LON, M-Bus, Modbus RTU und wireless M-Bus. Der kombinierte Einsatz, ohne Einschränkungen, von zwei der vorgenannten Datenmodule muss gewährleistet sein. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 13 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Integrierter und konfigurierbarer Datenlogger für die Werte in den nachfolgenden Intervallen: 1.400 Stunden, 460 Tage, 36 Monatswerte, 20 Jahre und die letzten 50 Fehler-/Infocodes, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Alle wichtigen Werte werden dabei gespeichert, beispielsweise: E, V, P, Q, tV, tR, (t, Pmin, Pmax, Qmin, Qmax, Tarifregister und Impulsregister. Temperaturmessbereich: 2…180 °C Temperaturdifferenz: 3…170 K Verbrauchsberechnung: ab 0,01 °C / 0,01 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1, E2, M1 und M2 Schutzart: IP65 Schutzklasse Volumenteil: IP65 / Kälte IP67 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Kopffühlerpaar Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärmezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU. Mit austauschbaren Fühlereinsatz, Tauchhülse Edelstahl 1.4301, Pt 500 gemäß DIN EN 60751, 2- oder 4-Leiteranschluss. Anschlusskabel bauseits, Kabellänge bei 2-Leiteranschluss max. 10 m und 4-Leiteranschluss max. 100 m. Temperaturbereich: 0...150 °C (kurzzeitig 160 °C) Umgebungstemperatur: -10...70 °C (nicht kondensierend) Schutzklasse IP65 Druckstufe: PN 25 Anschluss: R1/2 Kopffühlerpaar 90 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-090 Kopffühlerpaar 140 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-140 Kopffühlerpaar 180 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-180 Energierechner Optionen Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K27 Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K31 Highpower-Netzteil 24 V AC/DC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC/DC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K22 Highpower-Netzteil 230 V AC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K23 Externer Trafo 230 V AC (für Analogmodul) Externer Trafo 230 VAC auf 24 VAC, max. 5 VA, zur Versorgung Analogmodul (55K20) und Energierechner 24 VAC (55K27) Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K28 Externer Trafo 230 V AC (für PQT Controller) Externer Trafo 230 VAC auf 24 VAC, max. 10 VA, Versorgung PQT Controller (50K58) Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K29 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 55K13 Schnittstellenmodule Analogausgangsmodul 2x 0/4 … 20 mA Datenschnittstelle mit Stundendatenlogger (1392 Stundenwerte) und Echtzeituhr (RTC) 50K41. Per USB 50K43 oder RS232 50K42 und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Geloggt werden u.a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K41 BACnet Modul mit Impulseingang x2 BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fern-auslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K44 Datenschnittstelle mit Impulseingang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K56 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 Datenschnittstelle mit Impulsausgang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K32 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 KNX/EIB-Modul KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14543 und EN 50090. Mit der KNX Standardsoftware ETS konfigurierbar, FacilityWeb kompatibel. Alle wichtigen Zählerwerte sind auf dem KNX zur Regelung, Steuerung und Monitoring verfügbar, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (und ggf. Kälteenergie), Zählerstand Volumen, Leistung, Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur und Temperaturdifferenz, für alle Werte sind obere und untere Schwellwerte per ETS einfach konfigurierbar. Integrierter Jahreslogger für ¼-Stundenwerte. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K34 LON-Modul mit Impulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K21 M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) für beliebig häufige Auslesung. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K33 M-Bus Modul mit Impulseingang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und auf den Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50431) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50427) für beliebig häufige Auslesung. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K30 Modbus-Modul mit Impulseingang x2 Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bits/Sek., die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K55 Modbus TCP Modul mit Impulseingang x2 Modul mit Modbus TCP-Protokoll für industrielle Anwendungen oder zur Intergrierung in Gebäudeleit- und Automatisierungssysteme. Unterstützt IP über DHCP oder fest zugewiesene IP. Ethernet Schnittstelle 10/100 MBit. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, wie z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Ultramess 803 Artikel-Nr.: 50K54 PQT Controller PQT Controller Modul für Ultramess 603 & 803, steuern eines 24 V Dreipunkt-Stellantriebs, Regler für Leistung & Durchfluss oder Temperaturdifferenz und Rücklauftemperatur, benötigt 24 VAC Netzteil (50K29) max. 10 VA, bitte gewünschte Einstellungen bei Bestellung angeben. Typ: WDV/Molliné Ultramess 803 Artikel-Nr.: 50K58 Wireless M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC 50K31 oder 24 VAC 50K27. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K26 Wireless M-Bus Modul mit Impulseingang x2 Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und T1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und per Funk mit übertragen. Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K57 Energierechner Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder Ultramess 302, 402, 603, 801 Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55K3OPU Pulse-Transmitterbox Pulse-Transmitterbox für Kabelverlängerung 10-50 m, vom Volumenmessteil zum Energierechner Artikel-Nr.: 50K48 Pulse-Dividerbox Pulse-Dividerbox für Änderung Impulswertigkeit Volumenmessteil Artikel-Nr.: 50K49 Wärmezähler Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06 Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06L Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15L Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25L Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K35 Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K60 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K10 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15P Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25P Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K35F Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06F Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 32 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K07F Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K10F Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15F Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25F Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K40F Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K60F Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 100 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K50F Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K52F Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K70F Wärmezähler qp 250 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K80F Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K90F Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 200 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K91F Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K92F Wärmezähler qp 600 m³/h, DN 200 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K95F Wärmezähler qp 600 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K96F Wärmezähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K97F Wärmezähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K98F Kältezähler Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15 Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15L Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K25L Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K35 Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K60 Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K10 Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K06F Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K10F Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15F Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K25F Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K40F Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K60F Kältezähler qp 100 m³/h, DN 100 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K50F Kältezähler qp 100 m³/h, DN 125 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K52F Kältezähler qp 150 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K70F Kältezähler qp 250 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K80F Kältezähler qp 400 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K90F Kältezähler qp 400 m³/h, DN 200 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K91F Kältezähler qp 400 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K92F Kältezähler qp 600 m³/h, DN 200 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K95F Kältezähler qp 600 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K96F Kältezähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K97F Kältezähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K98F Klimazähler Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K06 Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K06L Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15 Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15L Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K25L Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K35 Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K60 Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K10 Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15P Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K25P Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K35F Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,030 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K06F Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 32 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,030 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K07F Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K10F Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15F Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K25F Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K40F Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K60F Klimazähler qp 100 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K50F Klimazähler qp 100 m³/h, DN 125 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K52F Klimazähler qp 150 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K70F Klimazähler qp 250 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K80F Klimazähler qp 400 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K90F Klimazähler qp 400 m³/h, DN 200 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K91F Klimazähler qp 400 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K92F Klimazähler qp 600 m³/h, DN 200 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K95F Klimazähler qp 600 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K96F Klimazähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K97F Klimazähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K98F |  |  |