Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® S3

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Energierechner Ultramess® S3 Split für Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte) gemäß EN 1434 für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler bzw. PTB K7.2 für Kältezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. LC-Display 8-stellig mit Sonderzeichen und fünf Anzeigeschleifen: Haupt-, Technik-, Statistik-, Maximal- und Parametrierwerte. Mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, (t. Messzyklus der Temperaturmessung: 30 s, mit Netzversorgung 24/230 V: 2 s. Schnittstelle Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI, optional ein Modul (nachrüstbar): potentialfreie Impulsausgänge, M-Bus, oder wireless M-Bus. Drei Impulseingänge für den Anschluss externer Kontaktzähler (z. B. Gas oder Wasser) ist mit M-Bus oder wireless M-Bus kombinierbar. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3 V DC bis 6+1 Jahre Lebensdauer, optionale Versorgung über Netzteil 230 V AC oder 24 V AC (nachrüstbar). Zwei konfigurierbare Tarifregister, ein Jahresstichtag und 15 Monatswerte ablesbar. 24 Monatswerte und Halbmonatswerte auslesbar per M-Bus oder optischer Schnittstelle. Temperaturmessbereich: 0…150 °C (Wärme), 0….50 °C (Kälte) Temperaturdifferenz: 3…100 K Verbrauchsberechnung: ab 0,05 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E2 und M2 Schutzart: IP54 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 Energierechner Optionen Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 55613 Netzanschluss 230 V Nachrüstbares Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, 30 s bei Unterbrechung. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50631 Netzanschluss 24 V Nachrüstbares Netzteil 24 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, 30 s bei Unterbrechung. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50627 Schnittstellen, Modul (plug & play) M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Beliebig häufig auslesbar, Datenaktualisierungsrate bei Batterieversorgung 60 s, bei Netzanschluss 2 s. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50617 Pulsausgang potentialfrei (x2) Modul Zwei potentialfreie Pulsausgänge über die Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige. 1 kWh/Impuls für Energie, 10 l/Impuls für Volumen, beim kombinierten Klimazähler Impuls 1: Wärmeenergie, Impuls 2: Kälteenergie. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50616 Pulseingang (x3) Anschluss Drei zusätzliche Impulseingänge für den Anschluss von bis zu drei Kontaktzählern mit Reed oder Open Collector Impuls. Eingangsimpuls, Wertigkeit und Einheit mit Optokopf und Software programmierbar. Zur kombinierten Aufschaltung von Kontaktzählern an M-Bus oder wireless M-Bus. Nur mit M-Bus oder wireless M-Bus Modul kombinierbar.. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50624 Wireless M-Bus (Funk), Modul Wireless M-Bus Schnittstelle für Datenauslesung und Konfiguration nach EN 13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, unterstützt S1, T1 und C1 Modi. Mit AES-128-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7. Konfigurierbare Sendezeiten, Intervall, Modus und AES-Schlüssel. Für stationäre und mobile walk-by Auslesung, Smart Metering und Gebäudeautomationssysteme. Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50625 Energierechner Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 Optokopf-USB Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Artikel-Nr.: 5690OPU Monitorsoftware Monitorsoftware für Konfiguration Wasserzähler-Funkmodul, Ultramess S1, Ultramess S3, Ultramess C und Ultramess S3, einstellen der wireless M-Bus und M-Bus Parameter und auslesen der Messgeräte (z.B. die 24 Monatswerte). Benötigt PC, Laptop oder Netbook mit mind. Windows XP. Artikel-Nr.: 5690Soft Walk-by Funksystem Sysmess® S1 Effektives Funksystem, mit einfacher Handhabung, für die Fernablesung der Verbrauchswerte im vorbeigehen („walk-by“). Mobiler USB-Funkempfänger für Anschluss an Laptop/Netbook (nicht enthalten) zur Auslesung von wireless M-Bus Zählern: Wasserzähler-Funkmodul, Ultramess S1, S3, Ultramess C und Ultramess S3. Inklusive Software (ab Windows XP) für mobile Funkauslesung und Datenverarbeitung im Büro. Die Verbrauchsdaten der Messgeräte werden sicher verschlüsselt mit AES128 übertragen. Artikel-Nr.: 40430 Wärmezähler Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50815 Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825 Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825L Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50835 Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50836 Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50860 Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50861 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50810 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50811 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50810F Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50815F Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Woltmannzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50817F Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825F Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50840F Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50860F Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 100 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50850F Kältezähler Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51815 Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825 Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,025...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825L Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51835 Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51836 Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51860 Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51861 Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51810 Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51811 Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51810F Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51815F Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Woltmannzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51817F Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825F Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51840F Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51860F Kältezähler qp 100 m³/h, DN 100 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51850F Klimazähler Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52815 Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825 Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825L Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52835 Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52836 Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52860 Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52861 Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52810 Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52811 Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52810F Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52815F Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Woltmannzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52817F Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825F Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52840F Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52860F Klimazähler qp 100 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,0/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: WDV/Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52850F |  |  |