Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Allmess UltraMaXX®

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Allmess Integral-MK UltraMaXX® Wärmezähler gemäß EN 1434, kompakter Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler bzw. PTB K7.2 für Kältezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Genauigkeitsklasse 2 oder 3 gemäß EN 1434. LC-Display 8-stellig mit drei Anzeigeschleifen: Verbrauchsdaten, Stichtagswerte und Servicedaten. Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und optional Datenschnittstelle: M-Bus oder zwei potentialfreie Impulsausgänge für Energie- und Volumenimpuls. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie bis max. 6+1 Jahre Lebensdauer. Temperaturmessbereich: 1…150 °C Temperaturdifferenz: 3…150 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1 und M1 Schutzklasse Rechenwerk: IP54 Schutzklasse Volumenteil: IP67 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 6 mm, 2-Leiter, nicht nachrüstbar. Silikonkabel Länge 1,2 m (Standard), 1,75 m oder 5 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,2 m, ∅ 6 mm (Standard) Temperaturfühlerpaar 1,75 m, ∅ 6 mm Artikel-Nr.: 501A2 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 6 mm Artikel-Nr.: 501A5 # Energierechner Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 501AV ## Schnelle Abtastrate Schnelle Abtastrate für Anwendungen mit Wärmetauscher. Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 501AF ## M-Bus Schnittstelle Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. M-Bus konform nach EN13757. Datenauslesung und Parametrierung über verpolungssichere 2-Draht-Leitung. Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 501AM ## M-Bus Schnittstelle mit Impulseingängen Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomationssysteme. M-Bus konform nach EN13757. Datenauslesung und Parametrierung über verpolungssichere 2-Draht-Leitung. Mit 4 konfigurierbaren Impulseingängen für Kontaktzähler. Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 501A4 ## Pulsausgang Für Smart Metering Anwendungen, Fernanzeige und Integration in Gebäudeautomationssysteme. 2 Impulsausgänge für Energie- und Volumenimpuls. Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 501AE # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Optokopf-USB Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Artikel-Nr.: 5690AMS # Einbausätze für Allmess-MK ## Einbausatz 3/4" für Allmess-MK qp 0,6-2,5 m³/h Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Messkapselzähler Typ Allmess mit M77x1,5 Gewinde, qp 0,6-2,5 m³/h. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" und Allmess-EAT 3/4". Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 210 mm Artikel-Nr.: 55261-D ## Einbausatz 1" für Allmess-MK qp 0,6-2,5 m³/h Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Messkapselzähler Typ Allmess mit M77x1,5 Gewinde, qp 0,6-2,5 m³/h. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit Anschluss für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1" und Allmess-EAT 1". Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 240 mm Artikel-Nr.: 55271-D # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h Wärmezähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 50165 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h Wärmezähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 50166 # Kältezähler ## Kältezähler qp 1,5 m³/h Kältezähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...30 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 51165 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h Kältezähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...30 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 51166 # Klimazähler ## Klimazähler qp 1,5 m³/h Klimazähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...30 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 52165 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h Klimazähler Allmess Integral-MK UltraMaXX gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,2 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 0,5 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...30 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M77 x 1,5 (A1) Typ: Allmess Integral-MK UltraMaXX Artikel-Nr.: 52166 |  |  |