Ausschreibungstext

Balgengaszähler Typ GR

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Balgengaszähler Typ GR als Ein- und Zweistutzenausführung für die Erfassung des Betriebsvolumens. Serienmäßig mit Encoder-Zählwerk, jederzeit modular nachrüstbar mit Impuls-, M-Bus- Sigfox, LoRaWAN oder wireless M-Bus-Schnittstelle. Für maximale Sicherheit sind die Gehäuse aus stabilem und alu-verzinktem Stahlblech gefertigt in gefalzter (bis DN 40) oder verschraubter Ausführung (ab DN 65), das Gehäuse ist pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035). Die Balgen des Gaszählers werden durch die entstehende Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslass in Bewegung versetzt. Der jeweilige Messrauminhalt der Balgen wird mit zwei Schieberventilen eingeschlossen und freigegeben, dabei wird ein Balg gefüllt, der andere geleert. Die Bewegung der Schieberventile wird mit einem Getriebe in eine Drehbewegung übersetzt. Die Drehbewegung wird mit einer Magnetkupplung sicher auf das außen liegende Rollenzählwerk übertragen. Mit integrierter Rücklaufsperre. Die Balgengaszähler sind geeignet für Erdgas (L und H), Stadtgas, Propan, Butan, Luft, Stickstoff und weitere inerte Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260. Die Balgengaszähler sind DVGW zugelassen gemäß EN 1359 für Gaszähler. Mit MID- bzw. PTB-Zulassung für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr und beglaubigt bzw. konformitätsbewertet. Maximaler Betriebsdruck: 0,5 bar Feuerbeständig (HTB): bis 0,1 bar nach EN 1359 Messbereich: 1:160 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Impulsausgang für Balgengaszähler Impulsausgang (Reed-Kontakt) für alle Balgengaszähler einsetzbar GR 2,5 bis GR 100, für Anschluss der verschiedensten Abfragegeräte (z.B. SPS/DDC) und Fernzählung, potentialfrei, max. 30 V AC, max. 100 mA. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe. GR 2,5 bis 6: 0,01 m³/Impuls GR 10 bis 65: 0,10 m³/Impuls GR 100: 1,00 m³/Impuls Typ: WDV/Molliné IMP Artikel-Nr.: 45090 ## M-Bus Kommunikationsmodul M-Bus Kommunikationsmodul für Balgengaszähler gemäß EN 13757. Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation. Batterielebensdauer bei Auslesung alle 2 s > 12 Jahre. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe Typ: WDV/Molliné M-Bus Artikel-Nr.: 45092 ## wireless M-Bus Kommunikationsmodul Wireless M-Bus (Funk), LoRaWAN oder Sigfox Kommunikationsmodul für Balgengaszähler gemäß EN 13757 und OMS. Sigfox und OMS zertifiziert. Bis zu 12 Jahre Batterielebensdauer, integrierte Antenne. Jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Schraube und Sicherungsplombe Typ: WDV/Molliné wM-Bus Artikel-Nr.: 45097 ## Anschluss T-Stück DN 80 für GR 40/65 Anschluss T-Stück für Einstutzen-Balgengaszähler GR 40 und GR 65. Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Baulänge: 380 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45044 ## Anschluss T-Stück DN 100 für GR 100 Anschluss T-Stück für Einstutzen-Balgengaszähler GR 100. Nennweite: DN 100 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Baulänge: 430 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45045 # Einstutzen-Balgengaszähler ## Einstutzengaszähler, GR 2,5, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Messbereich: 0,025…4 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45080 ## Einstutzengaszähler, GR 4, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45081 ## Einstutzengaszähler, GR 6, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45082 ## Einstutzengaszähler, GR 10, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45083 ## Einstutzengaszähler, GR 16, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45084 ## Einstutzengaszähler, GR 25, DN 50 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 25 m³/h Messbereich: 0,25…40 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 50 gemäß DIN 3376 Anschluss: 4 x M10 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45085 ## Einstutzengaszähler, GR 40, DN 80 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45086 ## Einstutzengaszähler, GR 65, DN 80 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45087 ## Einstutzengaszähler, GR 100, DN 100 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 100 m³/h Messbereich: 1,00…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 1,0 m³/Impuls Nennweite: DN 100 gemäß DIN 3376 Anschluss: Flansch gemäß DIN 3376 Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45088 # Zweistutzen-Balgengaszähler ## Zweistutzengaszähler, GR 2,5, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: Qn 2,5 m³/h Messbereich: 0,025…4 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45180 ## Zweistutzengaszähler, GR 4, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45181 ## Zweistutzengaszähler, GR 6, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45182 ## Zweistutzengaszähler, GR 10, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45183 ## Zweistutzengaszähler, GR 16, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45184 ## Zweistutzengaszähler, GR 25, DN 50 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 25 m³/h Messbereich: 0,25…40 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 50 Anschluss: G2½" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 335 mm Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45185 ## Zweistutzengaszähler, GR 40, DN 80 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 510 mm (vertikal) Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45186 ## Zweistutzengaszähler, GR 65, DN 80 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 640 mm (vertikal) Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45187 ## Zweistutzengaszähler, GR 100, DN 100 (vertikal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 100 m³/h Messbereich: 1,00…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 1,0 m³/Impuls Nennweite: DN 100 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 710 mm (vertikal) Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45188 ## Zweistutzengaszähler, GR 40, DN 80 (horizontal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Unempfindlich gegen Verschmutzung, RPF von 0,8 nach BS4161. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 40 m³/h Messbereich: 1,00…65 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 570 mm (horizontal) Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45196 ## Zweistutzengaszähler, GR 65, DN 80 (horizontal) Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Unempfindlich gegen Verschmutzung, RPF von 0,8 nach BS4161. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 65 m³/h Messbereich: 0,65…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 80 gemäß DIN 2642 Anschluss: Flansch gemäß DIN 2642, PN 10 Stutzenabstand: 680 mm (horizontal) Typ: Molliné Balgengaszähler GR Artikel-Nr.: 45197 |  |  |