Ausschreibungstext

Balgengaszähler Typ N

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Balgengaszähler Typ N als Ein- und Zweistutzenausführung für die Erfassung des Betriebsvolumens. Jederzeit nachrüstbar mit Impuls-Schnittstelle. Für maximale Sicherheit sind die Gehäuse aus stabilem Stahlblech gefertigt in gefalzter Ausführung, das Gehäuse ist pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035). Die Balgen des Gaszählers werden durch die entstehende Druckdifferenz zwischen Ein- und Auslass in Bewegung versetzt. Der jeweilige Messrauminhalt der Balgen wird mit zwei Schieberventilen eingeschlossen und freigegeben, dabei wird ein Balg gefüllt, der andere geleert. Die Bewegung der Schieberventile wird mit einem Getriebe in eine Drehbewegung übersetzt. Die Drehbewegung wird mit einer Magnetkupplung sicher auf das außen liegende Rollenzählwerk übertragen. Mit integrierter Rücklaufsperre gegen unbeabsichtigtes Rückwärtszählen. Die Balgengaszähler sind geeignet für Erdgas (L und H), Stadtgas und Propan-Butan. Die Balgengaszähler sind DVGW zugelassen gemäß EN 1359 für Gaszähler. Mit MID-Zulassung und konformitätsbewertet („geeicht“) für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Maximaler Betriebsdruck: 0,5 bar Feuerbeständig (HTB): bis 0,1 bar nach EN 1359 Messbereich: 1:160 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Impulsausgang für Balgengaszähler Impulsausgang (Reed-Kontakt), 4-adrig, jederzeit nachrüstbar, Befestigung am Zählwerk mit Sicherungsplombe. G 2,5 bis G 10: 0,01 m³/Impuls G 16: 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné IMP Artikel-Nr.: 45090-N ## M-Bus Kommunikationsmodul M-Bus Impulsadapter, Kommunikationsmodul gemäß EN 13757 zum Anschluss an Impulsausgang (Art.-Nr. 45090-N). Für Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation. Typ: WDV/Molliné M-Bus Artikel-Nr.: 40951 # Einstutzen-Balgengaszähler ## Einstutzengaszähler N, G 2,5, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 2,5 m³/h Messbereich: 0,025…4 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45080-N ## Einstutzengaszähler N, G 4, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45081-N ## Einstutzengaszähler N, G 6, DN 25 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45082-N ## Einstutzengaszähler N, G 10, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45083-N ## Einstutzengaszähler N, G 16, DN 40 Einstutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 gemäß DIN 3376 Anschluss: G2¾" gemäß ISO 228-1 Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45084-N # Zweistutzen-Balgengaszähler ## Zweistutzengaszähler N, G 4, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 4 m³/h Messbereich: 0,04…6 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45181-N ## Zweistutzengaszähler N, G 6, DN 25 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 6 m³/h Messbereich: 0,06…10 m³/h Betriebstemperatur: -25…+40 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 25 Anschluss: G1¼" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 250 mm Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45182-N ## Zweistutzengaszähler N, G 10, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 10 m³/h Messbereich: 0,10…16 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,01 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45183-N ## Zweistutzengaszähler N, G 16, DN 40 Zweistutzen-Balgengaszähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, DVGW zugelassen gemäß EN 1359, MID- bzw. PTB zugelassen für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Feuerbeständig (HTB) bis 0,1 bar gemäß EN 1359, für Gase gemäß DVGW G260. Nenndurchfluss: 16 m³/h Messbereich: 0,16…25 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Impulswertigkeit: 0,1 m³/Impuls Nennweite: DN 40 Anschluss: G2" gemäß ISO 228-1 Stutzenabstand: 280 mm Typ: Molliné Balgengaszähler N Artikel-Nr.: 45184-N |  |  |