Ausschreibungstext

Clamp-On Ultraschallzähler Station

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung „Clamp-On Station“ stationärer Ultraschallzähler, Aufschnall („clamp on“) Ultraschallsensoren für Durchflussmessung, optional mit Temperaturfühlern als Wärme- oder Kältezähler. Die Durchflusssensoren und ggf. Temperaturfühler werden außen auf das Rohr aufgeschnallt, aufwendiges Trennen der Rohrleitung entfällt. Inbetriebnahme und Messwertdarstellung über das große grafische QVGA Display mit Klartextdarstellung, in den Sprachen u.a. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Quicksetup zur zügigen betriebsfertigen Konfiguration vor Ort. Benutzerfreundliche Bedienung mit übersichtlicher Menüstruktur, einfache und schnelle Bedienung über acht Folientasten. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren für flüssige Medien, beispielsweise: Wasser, Kühlwasser, Heizungswasser, Abwasser, aggressive Medien, giftige Medien, Öl, Rohöl, flüssige Lebensmittel, auch mit Gas- oder Feststoffbelastung. - Messgrößen: Volumenstrom, Fließgeschwindigkeit, Wärme- oder Kälteleistung, Temperaturen Vor-/Rücklauf - Zähler: Volumen, Wärme- oder Kältemenge - Diagnosefunktionen: Schallgeschwindigkeit, Signalstärke, Signalqualität, Amplitude, Oszilloskopfunktion zur grafischen Darstellung und Beurteilung der Signale - Messgenauigkeit DN 10…25: 2,5 % v.M. - Messgenauigkeit DN 25…50: 1,5 % v.M. - Messgenauigkeit DN 50…300: 1,0 % v.M. - Messgenauigkeit DN 300…6000: 1,0 % v.M. - Display QVGA, schwarz/weiß, Auflösung 320 x 240, mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de ## Wanddickenmessgerät Wanddickenmessgerät mit integriertem Kalibrierblock für die schnelle, einfache und genaue Messung der Wandstärke mittels Ultraschall. Die korrekte Wandstärke ist wichtig für die genaue Verbrauchsmessung. Für die Materialien: Aluminium, Grauguss, Gusseisen, Kugelgraphitgusseisen, Kupfer, Messing, Polyethylen, PVC, Quarzglas, Stahl, Zink usw. Messbereich: 1,5…200 mm Auflösung 0,1 mm Genauigkeit: ± (0,5 % n+0,1) Stromversorgung 4 x 1,5 V AA-Batterien Abmessung (B x H x T): 160 x 68 x 32 mm Artikel-Nr.: 5599W ## Ultraschall-Koppelgel Tube Ultraschall-Koppelgel zum Auftragen auf den Ultraschall-Durchflusssensor für Kontaktherstellung auf dem Rohr. Artikel-Nr.: 55915 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757 für stationären Clamp-On. Artikel-Nr.: 5091B ## Modbus Modul Modbus RTU RS-485 Schnittstelle für stationären Clamp-On. Artikel-Nr.: 5091M ## Datenlogger Datenlogger 2 GB für stationären Clamp-On. Artikel-Nr.: 5091D ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 0,6-10 m³/h, Wärme, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509K1 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 11-100 m³/h, Wärme, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509K2 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 11-100 m³/h, Wärme, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509K3 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 101-1.000 m³/h, Wärme, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509K4 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 0,6-10 m³/h, Kälte, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519K1 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 11-100 m³/h, Kälte, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519K2 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 11-100 m³/h, Kälte, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519K3 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400 m³/h, qp 101-1.000, Kälte, Medium Wasser Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519K4 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 0,6-10 m³/h, Wärme, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509M1 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 11-100 m³/h, Wärme, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509M2 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 11-100 m³/h, Wärme, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509M3 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 101-1.000 m³/h, Wärme, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 509M4 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 0,6-10 m³/h, Kälte, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519M1 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, qp 11-100 m³/h, Kälte, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519M2 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 11-100 m³/h, Kälte, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519M3 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, qp 101-1.000 m³/h, Kälte, Medium Glykol-Gemisch Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Temperaturfühler Zwei Anlege-Widerstandsthermometer gepaart für Temperaturmessung Vor-/Rücklauf, Pt 100, Kabellänge 5 m, mit Spannbändern. Temperaturbereich: -50…160 °C Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 519M4 ## Clamp-On Ultraschall, DN 10-100, Durchflussmessung Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 10…100 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 589S1 ## Clamp-On Ultraschall, DN 32-400, Durchflussmessung Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 32…400 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 589S2 ## Clamp-On Ultraschall, DN 200-6.000, Durchflussmessung Grundgerät Station mit Befestigungsschiene und Spannbändern für Ultraschallwandler, gemäß vorgenannter Beschreibung und Ausgänge: Analog x2, 4…20 mA Impuls x1 Relais x1 MicroUSB x1 (optional RS-232 od. 485) Optional: Modbus RTU (RS-485) M-Bus gemäß EN 13757 Eingänge: Temperaturfühler Pt 100 x2 Stromversorgung: Weitbereichs-Netzteil 85-264 VAC, optional 18-36 VDC Leistungsaufnahme: 10 W Schutzart: IP 65 Gehäuse: Aluminium, PVC Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 120 mm Temperaturbereich: 2…150 °C Betriebstemperatur: -20…60 °C, nicht kondensierend Ultraschallwandler Ultraschallwandler mit AND-Technologie (Anti-Noise-Deflector) zur Vermeidung von Echos und Signalstreuung für die statische Durchflussmessung im Laufzeitdifferenzmessverfahren. Anbringung erfolgt mittels Montageschiene mit definiertem Lochraster für schnelle, sichere und präzise Montage der Ultraschallwandler auf der Rohrleitung. Messbereich: -30…+30 m/s Mediumtemperatur: -40…150 °C Rohrinnendurchmesser: DN 200…6.000 Signalkabellänge: 5 m (optional bis 50 m) Schutzart: IP 68 Typ: Molliné Clamp-On Station Artikel-Nr.: 589S3 |  |  |