Ausschreibungstext

Druckluftzähler IMS-25

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Die kompakten Druckluftzähler IMS-25 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen vor einzelnen Maschinen oder Anlagen. Sie kommen zum Einsatz in der Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor IMS-25 mit integrierter Messstrecke wird zur Messung des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 50. Der IMS-25 mit LC-Display liefert Daten zur Mediumtemperatur, Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. 999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343, Druckluft in Standardkubikmeter gemäß DIN 1945 und ISO 1217. Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, Kohlendioxid, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. - Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) - Vernachlässigbar geringer Druckverlust - Modbus RTU RS-485 Slave - Analogausgang 4...20 mA - Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar - Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) oder Modbus TCP - Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm - Standard Messbereich bis max. 92,7 m/s Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Druckluftzähler IMS-25 ## Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-25 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: Molliné IMS-25/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 ## Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-25 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: Molliné IMS-25/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 # Druckluftzähler IMS-25 ALU (unidirektional) ## Druckluftzähler, DN 8, G1/4", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,8…50 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47050 ## Druckluftzähler, DN 15, G1/2", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…45 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47051 ## Druckluftzähler, DN 20, G3/4", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…85 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47052 ## Druckluftzähler, DN 25, G1", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…145 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47053 ## Druckluftzähler, DN 32, G1¼", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…265 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47054 ## Druckluftzähler, DN 40, G1½", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…365 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47055 ## Druckluftzähler, DN 50, G2", ALU Kompakter digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierten Strömungsgleichrichter, es ist keine Ein-/Auslaufstrecke erforderlich. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…600 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 135 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: Aluminium Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-25 Artikel-Nr.: 47056 # Optionen Druckluftzähler IMS-25/RDE-50 ## Schnittstellen ## Analog und Impuls (Standard) Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 ## Modbus RTU (RS-485) Artikel-Nr.: 45E03 ## M-Bus gemäß EN 13757 Artikel-Nr.: 45E04 ## Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 ## Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 ## Gasarten ## Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 ## Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 ## Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 ## Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 ## Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 ## Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 ## Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 ## Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 ## Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 ## Messbereich ## Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 45M03 ## Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 ## Druck ## Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 ## Oberflächenbehandlung ## Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 ## Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 ## Genauigkeit ## Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 ## Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 |  |  |