Ausschreibungstext

Druckluftzähler IMS-52 (unidirektional)

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Die Druckluftzähler IMS-52 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen. Sie kommen zum Einsatz in den Bereichen Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor IMS-52 mit integrierter Messstrecke wird zur des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 80. Der IMS-52 mit LC-Display liefert Daten zur Mediumtemperatur, Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. 999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343, Druckluft in Standardkubikmeter gemäß DIN 1945 und ISO 1217. Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, CO2, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. - Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) - Vernachlässigbar geringer Druckverlust - Modbus RTU RS-485 Slave - Analogausgang 4...20 mA - Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar - Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) oder Modbus TCP - Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm - Standard Messbereich bis max. 92,7 m/s Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 ## Verschlusskappe Aluminium Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45246 ## Verschlusskappe V4A 1.4404 Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45247 ## Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 ## Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 # Druckluftzähler IMS-52 V2A (unidirektional) ## Druckluftzähler, DN 8, G1/4", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…50 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 194 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47010 ## Druckluftzähler, DN 15, G1/2", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…45 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47011 ## Druckluftzähler, DN 20, G3/4", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…85 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47012 ## Druckluftzähler, DN 25, G1", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…145 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47013 ## Druckluftzähler, DN 32, G1¼", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…265 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47014 ## Druckluftzähler, DN 40, G1½", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…365 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47015 ## Druckluftzähler, DN 50, G2", V2A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…600 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: V2A 1.4301 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47016 # Druckluftzähler IMS-52 V4A (unidirektional) ## Druckluftzähler, DN 8, G1/4", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,1…50 l/min Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 8 Baulänge: 194 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/4" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47000 ## Druckluftzähler, DN 15, G1/2", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…45 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1/2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47001 ## Druckluftzähler, DN 20, G3/4", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…85 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G3/4" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47002 ## Druckluftzähler, DN 25, G1", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…145 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47003 ## Druckluftzähler, DN 32, G1¼", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…265 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1¼" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47004 ## Druckluftzähler, DN 40, G1½", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…365 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G1½" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47005 ## Druckluftzähler, DN 50, G2", V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…600 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: G2" Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47006 # Druckluftzähler IMS-52 Flansch V4A (unidirektional) ## Druckluftzähler, DN 15, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,2…45 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15 Baulänge: 300 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47021 ## Druckluftzähler, DN 20, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,3…85 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 20 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47022 ## Druckluftzähler, DN 25, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,5…145 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 25 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47023 ## Druckluftzähler, DN 32, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Mit integrierter Ein-/Auslaufstrecke. Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 0,7…265 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 32 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47024 ## Druckluftzähler, DN 40, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 400 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 1,0…365 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 40 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47025 ## Druckluftzähler, DN 50, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 500 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 2,0…600 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 50 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47026 ## Druckluftzähler, DN 65, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 780 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 4,0…1.025 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 65 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47027 ## Druckluftzähler, DN 80, Flansch, V4A Digitaler Druckluftzähler, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke von mind. 960 mm berücksichtigen (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich: 7,0…1.420 m³/h Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 80 Baulänge: 475 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 Anschluss: Flansch Material Messstrecke: V4A 1.4404 Stromversorgung: 24 VDC Typ: Molliné IMS-52 Artikel-Nr.: 47026 # Optionen Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 ## Schnittstellen ## Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 ## M-Bus und Modbus RTU M-Bus gemäß EN 13757, Modbus RTU (RS-485) und Analog 4…20 mA. Artikel-Nr.: 45E04 ## Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 ## Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 ## Gasarten ## Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 ## Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 ## Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 ## Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 ## Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 ## Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 ## Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 ## Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 ## Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 ## Messbereich ## Messbereich (Standard 92,7 m/s) Artikel-Nr.: 45M03 ## Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 ## Druck ## Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 ## Maximaler Druck PN 40 bar (Nur für Flanschausführung) Artikel-Nr.: 45H02 ## Oberflächenbehandlung ## Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 ## Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 ## LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 45I03 ## Genauigkeit ## Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 ## Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 |  |  |