Ausschreibungstext

Druckluftzähler RDE-50 (unidirektional)

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Die Druckluftzähler RDE-50 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen. Sie kommen zum Einsatz in den Bereichen Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor RDE-50 wird zur Messung des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 300. Dazu wird die Messsonde direkt in die Rohrleitung eingebaut. Der Einbau erfolgt über einen standardmäßigen 1/2" Kugelhahn und kann dank des Sicherungsrings auch unter Druck durchgeführt werden. Der RDE-50 Standard ohne Display, optional integriertes oder externes LC-Display für Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, CO2, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. - Einbau in Rohre mit Durchmesser DN15 bis DN 300 und größer auf Anfrage - Integriertes oder externes Display für m³/h und m³, optional - Tiefenskala für genauen Einbau von DN15 bis DN300 - Rohrinnendurchmesser einstellbar über Tastatur - Einfacher Einbau unter Druck möglich (auf Anfrage) - Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) - Vernachlässigbar geringer Druckverlust - Modbus RTU RS-485 Slave - Analogausgang 4...20 mA - Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar - Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) - Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 ## Verschlusskappe Aluminium Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45246 ## Verschlusskappe V4A 1.4404 Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45247 ## Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 ## Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 # Druckluftzähler RDE-50 mit Display ## Druckluftzähler, Standard Digitaler Druckluftzähler, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus. Messbereich Standard: 0,1…92,7 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Fühlerrohr: Edelstahl 1.4301 V2A Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47730 ## Druckluftzähler, Maxspeed Digitaler Druckluftzähler, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus. Messbereich Maxspeed: 0,1…185 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Fühlerrohr: Edelstahl 1.4301 V2A Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47731 ## Druckluftzähler, Highspeed Digitaler Druckluftzähler, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus. Messbereich Highspeed: 0,1…224 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Fühlerrohr: Edelstahl 1.4301 V2A Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47732 # Optionen Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 ## Schnittstellen ## Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 ## M-Bus und Modbus RTU M-Bus gemäß EN 13757, Modbus RTU (RS-485) und Analog 4…20 mA. Artikel-Nr.: 45E04 ## Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 ## Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 ## Gasarten ## Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 ## Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 ## Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 ## Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 ## Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 ## Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 ## Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 ## Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 ## Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 ## Messbereich ## Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 45M03 ## Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 ## Display ## Mit integriertem Display (Standard) Artikel-Nr.: 45D03 ## Ohne Display Artikel-Nr.: 45D02 ## Druck ## Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 ## Maximaler Druck PN 40 bar Artikel-Nr.: 45H02 ## Oberflächenbehandlung ## Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 ## Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 ## LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 45I03 ## Genauigkeit ## Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 ## Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 ## Schaftlänge ## Schaftlänge 120 mm Empfohlen für: DN 8 bis DN 32 Artikel-Nr.: 45C06 ## Schaftlänge 160 mm Empfohlen für: DN 15 bis DN 50 Artikel-Nr.: 45C07 ## Schaftlänge 220 mm (Standard) Empfohlen für: DN 65 bis DN 125 Artikel-Nr.: 45C01 ## Schaftlänge 300 mm Empfohlen für: DN 150 bis DN 300 Artikel-Nr.: 45C02 ## Schaftlänge 400 mm Artikel-Nr.: 45C03 ## Schaftlänge 500 mm Artikel-Nr.: 45C04 ## Schaftlänge 600 mm Artikel-Nr.: 45C05 |  |  |