Ausschreibungstext

Hauswasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler als Hauswasserzähler für die Ermittlung des Wasserverbrauches in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anwendungen. Der Ablesebereich erstreckt sich von 0,1 Liter bis 99.999 m³. Nassläufer mit geringer Störanfälligkeit. Die Drehbewegung des Flügelrades wird direkt auf das Rollenzählwerk übertragen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht sehr geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften bei geringstem Verschleiß. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW, W421 und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Hauswasserzähler Zubehör ## Impulsgeber für DN 20 bis DN 40 Impulsgeber Reed-Kontakt 10 l/Impuls. Artikel-Nr.: 8000I ## Impulsgeber für DN 50 Impulsgeber Reed-Kontakt 10 l/Impuls. Artikel-Nr.: BE-00095 ## Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 105 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: SN20 Artikel-Nr.: 80895 ## Dämmschale für Q3 10 m³/h, DN 25, BL 150 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, für Steig- und Fallrohr. Typ: SN25 Artikel-Nr.: 80896 ## Dämmschale für Q3 4,0 m³/h, DN 20, BL 190 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: WN20 Artikel-Nr.: 80891 ## Dämmschale für Q3 10 m³/h, DN 25, BL 260 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: WN25 Artikel-Nr.: 80892 ## Dämmschale für Q3 16 m³/h, DN 40, BL 300 mm Dämmschale mit Clipverschluss für Hauswasserzähler gemäß TRWI DIN 1988 Teil 2 und GEG, waagerechte Einbaulage. Typ: WN40 Artikel-Nr.: 80893 ## Einsteck-Rückflussverhinderer für Q3 4,0 m³/h, DN 20 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: ERV Artikel-Nr.: 70586 ## Einsteck-Rückflussverhinderer für Q3 10 m³/h, DN 25 Einsteck-Rückflussverhinderer mit DVGW-Zulassung zum stecken in den ausgangseitigen Anschluss des Hauswasserzählers. Typ: ERV Artikel-Nr.: 70587 # Hauswasserzähler Steigrohr ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,040...5,0 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80020 ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,1...12,0 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80120 ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...20 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80221 ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 200 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und beiliegender Verlängerung 50 mm. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...20 m³/h Einbaulage: steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNRS Artikel-Nr.: 80220 # Hauswasserzähler waagerecht ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,040...5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80000 ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,1...12,0 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80100 ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80200 ## Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 270 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80300 ## Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80320 ## Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Nassläufer für Trinkwasser, Typ MNR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...31,3 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MNR Artikel-Nr.: 80321 |  |  |