Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Hydromess® 3200

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® 3200 Ultraschall-Wasserzähler, mit Zulassung und Konformitätsbewertung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU ist einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Die Einzelkomponenten des Wasserzählers gemäß KTW und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. LC-Display mit 8 Anzeigeschleifen und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte V, Q, Qmin, Qmax, Stichtagswerte und Info-/Fehlercodes. Mit integrierter Echtzeituhr (RTC). Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für nachrüstbare Schnittstellenmodule. Bis zu zwei Schnittstellenmodule im Gateway optional: BACnet, Impulsausgang x2, Impulseingang x2, LON, M-Bus, Modbus, NB-IoT und wireless M-Bus (Funk). Der kombinierte Einsatz, ohne Einschränkungen, von einem M-Bus Modul und einem weiteren vorgenannten Datenmodul muss gewährleistet sein. Standard Stromversorgung per Batterie bis max. 16 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung des Gateways über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Integrierter Datenlogger für 460 Tageswerte, 36 Monatswerte, 10 Jahreswerte, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Alle wichtigen Werte werden dabei gespeichert. Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1 und M1 Schutzart Gateway: IP54 Schutzklasse Volumenteil: IP68 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Hydromess 2200 & 3200 Optionen Für Versorgung des Gateways (Fernanzeige): ## Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K27 ## Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K31 ## Highpower-Netzteil 24 V AC/DC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC/DC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K22 ## Highpower-Netzteil 230 V AC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K23 # Schnittstellenmodule ## Analogeingangsmodul 2x 4…20 mA oder 0…10 V Zwei Analogeingänge 4…20 mA oder 0…10 V für den Anschluss externer Sensoren, die Werte werden angezeigt, geloggt und mit auf dem Bussystem ausgegeben, konfigurierbare Messeinheit, Messbereich (z. B. 0 – 100) und Dezimalen (1, 2 oder 3). Benötigt 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) und ggf. externen Transformator 230 VAC (Art.-Nr. 50K28) für Stromversorgung Rechenwerk und Analogmodul. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K24 ## BACnet Modul mit Impulseingang x2 BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf-, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K44 ## BACnet TCP/IP Modul mit Impulseingang x2 ## Kompatibel mit ANSI/ASHRAE-135 und ISO 16485-5, Auslesen von Zählerdaten per Ethernet 10/100 MBit. Unterstützt IP über DHCP oder fest zugewiesene IP. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf-, Rücklauf- und Differenztemperatur. Eingänge für zwei Kontaktzähler, z. B. Warm- und Kaltwasser, Werte werden geloggt und auf dem Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K45 ## Datenschnittstelle mit Impulseingang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K56 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 ## Datenschnittstelle mit Impulsausgang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K32 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 ## LON-Modul mit Impulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K21 ## LoRaWAN Funk-Modul ## Zertifiziertes Funkmodul zur Messdatenauslesung, 868 MHz, Klasse A (bidirektional), OTAA oder ABP Aktivierung mit integrierter Antenne. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und die Daten mit übertragen. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K59 ## M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) für beliebig häufige Auslesung. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K33 ## M-Bus Modul mit Impulseingang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2400 und 9600 Baud. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und auf den Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50431) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50427) für beliebig häufige Auslesung. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K30 ## Modbus-Modul mit Impulseingang x2 Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bits/Sek., die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K55 ## Modbus TCP Modul mit Impulseingang x2 Modul mit Modbus TCP-Protokoll für industrielle Anwendungen oder zur Integrierung in Gebäudeleit- und Automatisierungssysteme. Unterstützt IP über DHCP oder fest zugewiesene IP. Ethernet Schnittstelle 10/100 MBit. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, wie z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Artikel-Nr. 50K22). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K54 ## NB-IoT Modul mit Impulseingang x2 ## Das Zählerkommunikationsmodul sorgt für eine reibungslose Interaktion zwischen den Wärme-/Kältezählern und dem zentralen Empfangssystem über NB-IoT. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und die Daten mit übertragen. Benötigt D-Zelle (55K24) oder Highpower-Netzanschluss 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K46 NB-IoT Antenne mit 2,5 m Kabel, für NB-IoT Modul 50K46 Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K53A ## Wireless M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und T1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K26 ## Wireless M-Bus Modul mit Impulseingang x2 Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und T1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und per Funk mit übertragen. Typ: Molliné Hydromess 2200 & 3200 Artikel-Nr.: 50K57 # Ultraschall-Wasserzähler ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,04...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 0,008 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K10 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 10 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,04...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 0,008 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K10 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,1...20 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K15 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 16 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,1...20 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K15 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,156...31,3 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K25 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 25 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,156...31,3 m³/h Anlaufgrenze: 0,02 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K25 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,25...50 m³/h Anlaufgrenze: 0,03 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K40 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 40 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,25...50 m³/h Anlaufgrenze: 0,03 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K40 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,393...79 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K60 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 63 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,393...79 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K60 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...30 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,393...79 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 84K50 ## Ultraschall-Wasserzähler WW, Q3 63 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess 3200 mit Gateway gemäß vorgenannter Beschreibung, für Trink- und Brauchwasser. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Gateway mit 1,5 m Kabellänge (optional 7,5 m). Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser 0,1...70 °C Q1 Minimal/Q4 Maximal: 0,393...79 m³/h Anlaufgrenze: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Volumenmessteil Material: Edelstahl 1.4408 Typ: Molliné Hydromess 3200 Artikel-Nr.: 85K50 |  |  |