Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Hydromess® H2

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Hydromess® H2 Ultraschall-Wasserzähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Hydromess® H, gemäß KTW, W421 und W270 entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). LC-Display 8-stellig und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte Volumen, Durchfluss, Mediumtemperatur, Stichtag, Stichtagswert und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Mit integrierter Infrarotschnittstelle und optional wahlweise mit wireless M-Bus (Funk) nach EN 13757 oder M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbaren Impulsausgängen. Stromversorgung per Batterie, bis max. 16 Jahre Lebensdauer. Umgebungstemperatur: 1…70 °C Mediumtemperaturbereich: bis DN 40: 0,1…90 °C (Kalt + Warm) ab DN 50: 0,1…50 °C (Kaltwasser) Umgebungsklasse: C, gemäß EN 14154 Schutzart: IP68, überflutungssicher bis 5 m Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Hydromess H2 Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Bluetooth Optokopf Jeder Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Hydromess ® H zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per Bluetooth mit dem PC oder Laptop verbunden. Artikel-Nr.: 40250 ## SetSoftware Professional Mit der SetSoftware Professional mit USB-Dongle sind die umfangreichen Funktionen die der Hydromess H, Ultramess H, Ultramess E und WingStar E bieten auslesbar und konfigurierbar, z. B. der Datenspeicher. Die Standardversion der SETSoftware die beim Bluetooth Optokopf mitgeliefert wird ermöglicht nur die Datenauslesung, Parametrierung der M-Bus Adressen und Stichtage. Artikel-Nr.: 5691Soft # Ultraschall-Wasserzähler FUNK ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83300F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83310F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83320F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83330F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83340F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83600F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83380F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83390F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83350F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS), T1 Modus. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 83370F ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS) (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82010 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS) (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82020 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82030 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82040 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS) (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82020 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82030 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82050 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82060 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82070 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82080 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 160 m³/h, DN 125 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...200 m³/h Anlaufgrenze: 70 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82090 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82100 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82110 ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 400 m³/h, DN 200 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung wireless M-Bus, Funk 868 MHz gemäß EN 13757 und Open Metering System (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: wireless M-Bus (Funk) Nenndurchfluss: Q3 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,5...500 m³/h Anlaufgrenze: 400 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 82120 # Ultraschall-Wasserzähler M-Bus und Impuls ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 2,5 m³/h, DN 15 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,01...3,125 m³/h Anlaufgrenze: 2,6 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8330MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8331MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 4,0 m³/h, DN 20 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 4,0 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,016...5 m³/h Anlaufgrenze: 4,3 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8332MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 6,3 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 6,3 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,0315...7,87 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8333MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8334MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 25 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8360MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 10 m³/h, DN 32 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 10 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...12,5 m³/h Anlaufgrenze: 10 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8338MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8339MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 16 m³/h, DN 40 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 16 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser 0,1…90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,080...20 m³/h Anlaufgrenze: 20 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8335MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, unterstützt 2400 Baud (Standard) und 300 Baud, konfigurierbares Telegramm, Kabellänge 1,5 m. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 25 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8337MP ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8201M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8202M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8203M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8204M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 25 m³/h, DN 50 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge (OMS). Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...31,25 m³/h Anlaufgrenze: 15 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8202M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 40 m³/h, DN 65 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,050...50 m³/h Anlaufgrenze: 27 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8203M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8205M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 63 m³/h, DN 80 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 63 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,079...78,75 m³/h Anlaufgrenze: 35 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8206M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8207M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 100 m³/h, DN 100 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...125 m³/h Anlaufgrenze: 45 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8208M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 160 m³/h, DN 125 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...200 m³/h Anlaufgrenze: 70 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8209M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8210M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 250 m³/h, DN 150 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,313...312,5 m³/h Anlaufgrenze: 250 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8211M ## Ultraschall-Wasserzähler KW, Q3 400 m³/h, DN 200 Ultraschall-Wasserzähler Hydromess H2 gemäß vorgenannter Beschreibung. Ausführung M-Bus gemäß EN 13757 und zwei konfigurierbare Impulsausgänge. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, langzeitmesstabil, hohe Messgenauigkeit, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit. Ausführung: M-Bus und zwei Impulsausgänge Nenndurchfluss: Q3 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1…50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,5...500 m³/h Anlaufgrenze: 400 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 gem. DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess H2 Artikel-Nr.: 8212M |  |  |