Ausschreibungstext

Verbundwasserzähler Hydromess® ZR

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Verbundwasserzähler Hydromess® ZR für die Messung stark schwankender Durchflüsse. Bestehend aus Woltmann-Hauptzähler und Mehrstrahl-Nebenzähler gemäß DIN EN ISO 4064 und DIN EN 14154. Durchflussabhängig wird mittels Federumschaltventil zwischen Haupt- und Nebenzähler umgeschaltet, ohne Messfehler im Umschaltbereich, benötigter Vordruck mind. 0,6 bar. Standard Nebenzähler in Fließrichtung links. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der eichfähige Messeinsatz ist austauschbar. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Das Rollenzählwerk ist verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 355° drehbar für optimale Ableseposition. Die Verbundwasserzähler Hydromess ZR sind optional nachrüstbar mit einem Schnittstellenmodul mit einem Impulsausgang und M-Bus gemäß EN 13757 für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. Mediumtemperaturbereich: 0,1…50 °C Umgebungstemperatur: 5…55 °C Nenndruck: PN 16 bar Schutzart: IP 68 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## M-Bus und Impulsmodul Nachrüstbares M-Bus und Impulsmodul mit induktiver Abtastung für Woltmannzähler Hydromess ZR, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. DN 50...DN125: 10 l/Impuls DN150...DN200: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80752 ## M-Bus und Impulsmodul für Nebenzähler WPV Nachrüstbares M-Bus und Impulsmodul mit induktiver Abtastung für Woltmannzähler Hydromess ZR Nebenzähler, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. Bis DN 40: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 40754 ## Funkmodul Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80759 ## Funkmodul für Nebenzähler WPV Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm für den Nebenzähler des Hydromess ZR Verbundzählers. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 40759 # Verbundzähler Hydromess ZR Typ WPV ## Verbundwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WPV Artikel-Nr.: 84840Z ## Verbundwasserzähler KW, DN 65, BL 300 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...50 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WPV Artikel-Nr.: 84841Z ## Verbundwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WPV Artikel-Nr.: 84842Z ## Verbundwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Verbundwasserzähler mit Hauptzähler, Nebenzähler und durchflussabhängigen Federumschaltventil, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgänge nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h (Nebenzähler Q3 4,0) Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h (Nebenzähler Qn 2,5) Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,025...125 m³/h Anlaufwert: 0,002 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR Typ WPV Artikel-Nr.: 84843Z |  |  |