Ausschreibungstext

Woltmannwasserzähler Hydromess® ZR

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Woltmannwasserzähler Hydromess® ZR für die Messung von hohen Durchflüssen in Versorgungsleitungen bei geringem Druckverlust gemäß DIN EN ISO 4064 und DIN EN 14154. Graugussgehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Der eichfähige Messeinsatz ist austauschbar. Der Wasserzähler entspricht den Richtlinien der DVGW W270 und KTW³ und erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Parallel (Typ WS) oder senkrecht (Typ WP) zum Volumenstrom wird der schraubenflächig verwundene Flügel, mit verschleißfester Kunststofflagerung, durchströmt. Der Rohrquerschnitt wird im Woltmannzähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Standard für Druckstufe PN 16. Die Drehbewegung des Flügelrades wird mittels Magnetkupplung zuverlässig auf das Rollenzählwerk übertragen, manipulationssicher abgeschirmt. Die Trockenläuferkonstruktion ist wenig anfällig, das Rollenzählwerk wird nicht durch verunreinigtes Wasser beeinflusst. Das Rollenzählwerk ist verkapselt, überflutungssicher mit Schutzart IP 68 und um 355° drehbar für optimale Ableseposition. Die Woltmannwasserzähler Hydromess ZR sind optional nachrüstbar mit einem Schnittstellenmodul mit Impulsausgang und M-Bus gemäß EN 13757 für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. Mediumtemperaturbereich: 0,1…50 °C Umgebungstemperatur: 5…55 °C Nenndruck: PN 16 bar Schutzart: IP 68 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## M-Bus und Impulsmodul Nachrüstbares M-Bus und Impulsmodul mit induktiver Abtastung für Woltmannzähler Hydromess ZR, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre. DN 50...DN125: 10 l/Impuls DN150...DN200: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80752 ## Funkmodul Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre. Schutzklasse: IP 68 Artikel-Nr.: 80759 # Woltmannzähler Hydromess ZR Typ WS ## Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 270 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,156...31,25 m³/h Anlaufwert: 0,05 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WS Artikel-Nr.: 84800Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,25...50 m³/h Anlaufwert: 0,065 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WS Artikel-Nr.: 84801Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,394...78,75 m³/h Anlaufwert: 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WS Artikel-Nr.: 84802Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 360 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,625...125 m³/h Anlaufwert: 0,11 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WS Artikel-Nr.: 84803Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 500 mm Woltmannwasserzähler mit senkrechter Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,563...312,5 m³/h Anlaufwert: 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm gemäß DIN 19625 Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WS Artikel-Nr.: 84805Z # Woltmannzähler Hydromess ZR Typ WP ## Woltmannwasserzähler KW, DN 50, BL 200 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 25 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 15 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,16...31,25 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,065 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84820Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 65, BL 200 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 40 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,25...50 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,065 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84821Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 80, BL 225 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 63 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,4...78,75 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,11 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84822Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 100, BL 250 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 60 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...125 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84823Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 125, BL 250 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 100 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,63...125 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84824Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 150, BL 300 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, Impulsausgang nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 250 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 150 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,56...312,5 m³/h (waagerecht) Anlaufwert: 0,35 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84825Z ## Woltmannwasserzähler KW, DN 200, BL 350 mm Woltmannwasserzähler mit paralleler Flügelradachse zum Volumenstrom, gemäß vorgenannter Beschreibung, optionale Module nachrüstbar. Nenndurchfluss (MID): Q3 400 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0,1...50 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 2,5...500 m³/h Anlaufwert: 2,0 m³/h Einbaulage: waagerecht und senkrecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Hydromess ZR WP Artikel-Nr.: 84826Z ## Bis Nennweite DN 300 auf Anfrage! |  |  |