Ausschreibungstext

Industriegaszähler RDE-55

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Die Industriegaszähler RDE-55 bieten eine intelligente Lösung zur genauen Verbrauchmessung von Gasen. Sie kommen zum Einsatz in den Bereichen Energiemanagement, Energiedatenerfassung, Bilanzierung, Leckageüberwachung, Verbrauch- und Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Gaszähler RDE-55 Standard mit DVGW-Zulassung für Erdgas, optional mit ATEX für Ex geschützte Bereiche. Der Verbrauchssensor RDE-55 wird zur Messung des Durchflussvolumens von Gasen eingesetzt, für Leitungen bis DN 300. Dazu wird die Messsonde direkt in die Rohrleitung eingebaut. Der Einbau erfolgt über einen 1/2" Kugelhahn. Der RDE-55 mit LC-Display liefert Daten zum Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. bis 1.999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar. Anzeige bei Gasen in Normkubikmeter gemäß DIN 1343. Standard Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase wie z.B. Helium, Propan, Methan, Biogas, konfigurierbares Gasgemisch und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. - Einbau in Rohre mit Durchmesser DN15 bis DN 300 und größer auf Anfrage - Integriertes oder optional externes Display für m³/h und m³ - Tiefenskala für genauen Einbau von DN15 bis DN300 - Rohrinnendurchmesser einstellbar über Tastatur - Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich - Vernachlässigbar geringer Druckverlust - Modbus RTU (RS-485) Slave - Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar - Optional 2x Analogausgang 4...20 mA - Optional M-Bus Schnittstelle gemäß EN13757 - Optional Modbus TCP - Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Industriegaszähler IMS-57/RDE-55 ## Netzteil im Wandgehäuse Für Industriegaszähler IMS-57 und RDE-55, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz, 24 VDC, 0,35A. Typ: Molliné IMS-57/RDE-55 Artikel-Nr.: 45249 ## Steckernetzteil Für Industriegaszähler IMS-57 und RDE-55, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: Molliné IMS-57/RDE-55 Artikel-Nr.: 45250 # Industriegaszähler RDE-55 mit Display ## Industriegaszähler, Low Flow Digitaler Industriegaszähler mit DVGW-Zulassung für Erdgas, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung. Für Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 10 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485) und Impulsausgang, optional 2x Analogausgang 4…20 mA, M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Standard: 0,1…50 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -40…+180 °C, Fühlerrohr -40…+70 °C, Anzeigeeinheit Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-55 Artikel-Nr.: 47633 ## Industriegaszähler, Standard Digitaler Industriegaszähler mit DVGW-Zulassung für Erdgas, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung. Für Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 10 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485) und Impulsausgang, optional 2x Analogausgang 4…20 mA, M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Standard: 0,1…92,7 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Material: Fühlerrohr Edelstahl 1.4571 V4A, Gehäuse Aludruckguss Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -40…+180 °C, Fühlerrohr -40…+70 °C, Anzeigeeinheit Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-55 Artikel-Nr.: 47630 ## Industriegaszähler, Maxspeed Digitaler Industriegaszähler mit DVGW-Zulassung für Erdgas, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung. Für Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 10 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485) und Impulsausgang, optional 2x Analogausgang 4…20 mA, M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Maxspeed: 0,1…185 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Material: Fühlerrohr Edelstahl 1.4571 V4A, Gehäuse Aludruckguss Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -40…+180 °C, Fühlerrohr -40…+70 °C, Anzeigeeinheit Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-55 Artikel-Nr.: 47631 ## Industriegaszähler, Highspeed Digitaler Industriegaszähler mit DVGW-Zulassung für Erdgas, mit Display, gemäß vorgenannter Beschreibung. Für Verbrauch- und Durchflussmessung von Erdgas, optional für Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 10 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485) und Impulsausgang, optional 2x Analogausgang 4…20 mA oder M-Bus. Messbereich Highspeed: 0,1…224 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Material: Fühlerrohr Edelstahl 1.4571 V4A, Gehäuse Aludruckguss Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -40…+180 °C, Fühlerrohr -40…+70 °C, Anzeigeeinheit Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: Molliné RDE-55 Artikel-Nr.: 47632 # Optionen Industriegaszähler IMS-57/RDE-55 ## Schnittstellen ## Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 47E02 ## M-Bus und Modbus RTU M-Bus gemäß EN 13757, Modbus RTU (RS-485) und Analog 4…20 mA und Impus (OC). Artikel-Nr.: 47E03 ## Modbus RTU (Standard) und 2x Analog Modbus RTU (RS-485), 2x Analog 4…20 mA und Impuls (OC). Artikel-Nr.: 47E01 ## Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 47E05 ## Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 47E09 ## Gasarten ## Erdgas H (NG) Standard Artikel-Nr.: 47G10 ## Druckluft Artikel-Nr.: 47G01 ## Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 47G02 ## Argon (Ar) Artikel-Nr.: 47G03 ## Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 47G04 ## Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 47G05 ## Lachgas (N2O) Artikel-Nr.: 47G06 ## Erdgas L (NGL) Artikel-Nr.: 47G07 ## Helium (He) Artikel-Nr.: 47G08 ## Propan (C3H8) Artikel-Nr.: 47G09 ## Biogas 50% CH4, 50% CO2 Artikel-Nr.: 47G11 ## Wasserstoff (H2) Artikel-Nr.: 47G12 ## Butan (C4H10) Artikel-Nr.: 47G13 ## Methan (CH4) Artikel-Nr.: 47G14 ## Gasgemisch (z. B. Biogas), auf Anfrage Artikel-Nr.: 47G91 ## Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 47F01 ## Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 47F02 ## Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 47M01 ## Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 47M02 ## Messbereich ## Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 47M03 ## Sondermessbereich Artikel-Nr.: 47M04 ## Zulassung ## DVGW-Zulassung für Erdgas (Standard) Artikel-Nr.: 47L03 ## Ex-freier Bereich (ohne Zulassungen) Artikel-Nr.: 47L01 ## ATEX II 2G Ex d IIC T4 Zulassung Artikel-Nr.: 47L02 ## Druck ## Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 47H01 ## Maximaler Druck PN 40 bar Artikel-Nr.: 47H02 ## Oberflächenbehandlung ## Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 47I01 ## Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 47I02 ## LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 47I03 ## Genauigkeit ## Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 ## Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 ## Sensor ## Bis 120 °C Gastemperatur (nur für ATEX Ausführung) Artikel-Nr.: 47K01 ## Bis 180 °C Gastemperatur (Standard) Artikel-Nr.: 47K02 ## Schaftlänge ## Schaftlänge 160 mm Empfohlen für: DN 15 bis DN 50 Artikel-Nr.: 47C07 ## Schaftlänge 220 mm (Standard) Empfohlen für: DN 65 bis DN 125 Artikel-Nr.: 47C01 ## Schaftlänge 300 mm Empfohlen für: DN 150 bis DN 300 Artikel-Nr.: 47C02 ## Schaftlänge 400 mm Artikel-Nr.: 47C03 ## Schaftlänge 500 mm Artikel-Nr.: 47C04 ## Schaftlänge 600 mm Artikel-Nr.: 47C05 |  |  |