Ausschreibungstext

Magnetisch-induktiv MIDmess® MI 10

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Magnetisch-induktiver Wasserzähler MIDmess® MI 10 für die Messung von hohen Durchflüssen in Versorgungsleitungen bei geringem Druckverlust. Gehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz, Rohrinnenauskleidung aus Hartgummi. Der Wasserzähler erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Der Rohrquerschnitt wird im magnetisch-induktiven Zähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Die MIDmess MI 10 sind optional ausrüstbar mit einer Schnittstelle: M-Bus gemäß EN 13757, Modbus RTU oder Modbus TCP für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. - Messgenauigkeit ±0,3 % v. M., ± 2 mm/s - Leitfähigkeit >5 µS/cm (>20 µS/cm bei demineralisiertem Wasser) - Durchflussrichtung bidirektional (optional) - Bis PN 100 auf Anfrage - LCD-Anzeige und drei Bedientasten - Netzversorgung 92 – 275 VAC (Standard) oder 9 – 36 VDC - 1 x Analogausgang 0/4 – 20 mA, für Durchfluss - 2 x Impulsausgang (konfigurierbar, z. B. Zählimpuls) - 1 x Statusausgang (konfigurierbar, z. B. Durchflussrichtung, min./max. Alarm, Störmeldung) - Optional M-Bus oder Modbus Kommunikationsschnittstelle - Mediumtemperaturbereich: 0…80 °C - Umgebungstemperatur: -20…60 °C - Nenndruck: PN 16 bar - Schutzart: IP 67 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Erdungsringset DN 25 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B02 ## Erdungsringset DN 32 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B03 ## Erdungsringset DN 40 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B04 ## Erdungsringset DN 50 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B05 ## Erdungsringset DN 65 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B06 ## Erdungsringset DN 80 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B07 ## Erdungsringset DN 100 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B08 ## Erdungsringset DN 125 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B09 ## Erdungsringset DN 150 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B10 ## Erdungsringset DN 200 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B11 ## Erdungsringset DN 250 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B12 ## Erdungsringset DN 300 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B13 # Optionen ## Splitversion 5 m Kabel Splitversion, Messumformer mit LC-Display abgesetzt, mit 5 m Kabel, für MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B80 ## Splitversion 10 m Kabel Splitversion, Messumformer mit LC-Display abgesetzt, mit 10 m Kabel, für MIDmess MI 10 (bis 30 m auf Anfrage) Artikel-Nr.: 80B81 ## Ausführung IP 68 Überflutungssicher nur mit Splitversion möglich. Artikel-Nr.: 80B82 ## M-Bus Schnittstelle M-Bus gemäß EN 13757, Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300, 2.400 und 9.600 Baud, automatische Baudratenerkennung, Primär- und Sekundäradressierung. Artikel-Nr.: 80B83 ## Modbus RTU Schnittstelle Modbus RTU mit RS-485 oder RS-232 Schnittstelle, Datenauslesung für Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 9.600 Baud (Standard), 19.200 oder 38.400 Baud. Artikel-Nr.: 80B84 ## Modbus TCP Schnittstelle Modbus TCP Ethernet Schnittstelle, Datenauslesung für Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Artikel-Nr.: 80B85 # Magnetisch-induktiv MIDmess MI 10 ## MIDmess MI 10, DN 25, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...21 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B02 ## MIDmess MI 10, DN 32, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,09...34,5 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 32 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B03 ## MIDmess MI 10, DN 40, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,14...54 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B04 ## MIDmess MI 10, DN 50, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 65 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,21...85 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B05 ## MIDmess MI 10, DN 65, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,36...140 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B06 ## MIDmess MI 10, DN 80, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,54...215 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B07 ## MIDmess MI 10, DN 100, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,85...340 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B08 ## MIDmess MI 10, DN 125, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,33...530 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B09 ## MIDmess MI 10, DN 150, BL 300 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,9...760 m³/h Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B10 ## MIDmess MI 10, DN 200, BL 350 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 1.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,4...1.350 m³/h Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B11 ## MIDmess MI 10, DN 250, BL 450 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 1.600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5,3...2.120 m³/h Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B12 ## MIDmess MI 10, DN 300, BL 500 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 2.500 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 7,6...3.050 m³/h Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B13 ## MIDmess MI 10, DN 350, BL 550 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 3.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 10,4...4.150 m³/h Baulänge: 550 mm Dimension: DN 350 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B14 ## MIDmess MI 10, DN 400, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 4.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 13,6...5.400 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 400 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B15 ## MIDmess MI 10, DN 450, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 5.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 17,2...6.870 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 450 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B16 ## MIDmess MI 10, DN 500, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 6.400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 21,2...8.500 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 500 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 10 Artikel-Nr.: 80B17 |  |  |