Ausschreibungstext

Magnetisch-induktiv MIDmess® MI 50

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Batteriebetriebener magnetisch-induktiver Wasserzähler MIDmess® MI 50 für die Messung von hohen Durchflüssen in Versorgungsleitungen bei geringem Druckverlust. Gehäuse pulverlackbeschichtet für optimalen Korrosionsschutz, Rohrinnenauskleidung aus Hartgummi. Der Wasserzähler erfüllt die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Der Rohrquerschnitt wird im magnetisch-induktiven Zähler nur wenig verengt, für geringen Druckverlust. Die MIDmess MI 50 sind optional ausrüstbar mit einer Schnittstelle: M-Bus gemäß EN 13757 oder Modbus RTU für Integration in Fernauslesesysteme, Automation, Energiemanagement und Gebäudeleitsysteme. - Messgenauigkeit ±0,4 % v. M., ± 2 mm/s - Batterieversorgung 4 D-Zellen, bis 20 Jahre (bis DN 150), bis 10 Jahre (ab DN 200) - Leitfähigkeit > 20 µS/cm - Durchflussrichtung bidirektional (geeicht: unidirektional) - Bis PN 100 und DN 600 auf Anfrage - LCD-Anzeige und drei Bedientasten - RS-232 oder RS-485, optional mit M-Bus oder Modbus RTU - 4 x Ausgänge, frei programmierbar - 1 x Eingang, frei programmierbar, z. B. Statuseingang - Ausführung konformitätsbewertet nach MI-001 („geeicht“) für Abrechnungsverkehr zugelassen, Preise inkl. Konformitätsentgelt („Eichgebühr“) - Mediumtemperaturbereich: 0…80 °C - Umgebungstemperatur: -20…60 °C - Nenndruck: PN 16 bar - Schutzart: IP 67 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör ## Erdungsringset DN 25 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B02 ## Erdungsringset DN 32 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B03 ## Erdungsringset DN 40 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B04 ## Erdungsringset DN 50 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B05 ## Erdungsringset DN 65 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B06 ## Erdungsringset DN 80 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B07 ## Erdungsringset DN 100 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B08 ## Erdungsringset DN 125 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B09 ## Erdungsringset DN 150 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B10 ## Erdungsringset DN 200 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B11 ## Erdungsringset DN 250 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B12 ## Erdungsringset DN 300 Zwei Erdungsringe Edelstahl 1.4301 und zwei Kabelbrücken für Einbau in Kunststoffleitungen oder nichtleitende ausgekleidete Rohrleitungen, zum Potentialausgleich. Artikel-Nr.: 81B13 # Optionen ## Splitversion 5 m Kabel Splitversion, Messumformer mit LC-Display abgesetzt, mit 5 m Kabel, für MIDmess MI 50. Nicht für geeichte Variante geeignet. Artikel-Nr.: 80B90 ## Splitversion 10 m Kabel Splitversion, Messumformer mit LC-Display abgesetzt, mit 10 m Kabel, für MIDmess MI 50 (bis 30 m auf Anfrage). Nicht für geeichte Variante geeignet. Artikel-Nr.: 80B91 ## Ausführung IP 68 Überflutungssicher nur mit Splitversion möglich. Nicht für geeichte Variante geeignet. Artikel-Nr.: 80B92 ## M-Bus Schnittstelle M-Bus gemäß EN 13757, Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300, 2.400 und 9.600 Baud, automatische Baudratenerkennung, Primär- und Sekundäradressierung. Nicht für geeichte Variante geeignet. Artikel-Nr.: 80B93 ## Modbus RTU Schnittstelle Modbus RTU mit RS-485 oder RS-232 Schnittstelle, Datenauslesung für Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 9.600 Baud (Standard), 19.200 oder 38.400 Baud. Nicht für geeichte Variante geeignet. Artikel-Nr.: 80B94 # Magnetisch-induktiv MIDmess MI 50 ## MIDmess MI 50, DN 25, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 16 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...21 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B22 ## MIDmess MI 50, DN 32, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 25 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,09...34,5 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 32 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B23 ## MIDmess MI 50, DN 40, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 40 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,14...54 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B24 ## MIDmess MI 50, DN 50, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 65 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,21...85 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B25 ## MIDmess MI 50, DN 65, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,36...140 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B26 ## MIDmess MI 50, DN 80, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,54...215 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B27 ## MIDmess MI 50, DN 100, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,85...340 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B28 ## MIDmess MI 50, DN 125, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,33...530 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B29 ## MIDmess MI 50, DN 150, BL 300 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,9...760 m³/h Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B30 ## MIDmess MI 50, DN 200, BL 350 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 1.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,4...1.350 m³/h Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B31 ## MIDmess MI 50, DN 250, BL 450 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 1.600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5,3...2.120 m³/h Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B32 ## MIDmess MI 50, DN 300, BL 500 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 2.500 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 7,6...3.050 m³/h Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B33 ## MIDmess MI 50, DN 350, BL 550 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 3.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 10,4...4.150 m³/h Baulänge: 550 mm Dimension: DN 350 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B34 ## MIDmess MI 50, DN 400, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 4.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 13,6...5.400 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 400 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B35 ## MIDmess MI 50, DN 450, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 5.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 17,2...6.870 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 450 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B36 ## MIDmess MI 50, DN 500, BL 600 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung. Nenndurchfluss (Q3): 6.400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 21,2...8.500 m³/h Baulänge: 600 mm Dimension: DN 500 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 80B37 # Magnetisch-induktiv MIDmess MI 50 geeicht ## MIDmess MI 50, DN 50, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 65 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,21...85 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B25 ## MIDmess MI 50, DN 65, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 100 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,36...140 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B26 ## MIDmess MI 50, DN 80, BL 200 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 160 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,54...215 m³/h Baulänge: 200 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B27 ## MIDmess MI 50, DN 100, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 250 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,85...340 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B28 ## MIDmess MI 50, DN 125, BL 250 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 400 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,33...530 m³/h Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B29 ## MIDmess MI 50, DN 150, BL 300 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 1,9...760 m³/h Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B30 ## MIDmess MI 50, DN 200, BL 350 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 1.000 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 3,4...1.350 m³/h Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B31 ## MIDmess MI 50, DN 250, BL 450 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 1.600 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 5,3...2.120 m³/h Baulänge: 450 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B32 ## MIDmess MI 50, DN 300, BL 500 mm Magnetisch-induktiver Wasserzähler, Rohrauskleidung Hartgummi gemäß vorgenannter Beschreibung, konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Nenndurchfluss (Q3): 2.500 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser 0...80 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 7,6...3.050 m³/h Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné MIDmess MI 50 Artikel-Nr.: 81B33 |  |  |