Ausschreibungstext

Modular-Hauswasserzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Mehrstrahl-Flügelradzähler als Hauswasserzähler für die Ermittlung des Wasserverbrauches in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anwendungen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften und geringstem Verschleiß. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Steckmodule ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 ## M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 ## Funkmodul LoRa für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares Aufsteckmodul mit LoRaWAN Funk (bidirektional), Klasse A, OTAA/APB Inbetriebnahme möglich, optische Schnittstelle, Batterielebensdauer > 12 Jahre. Schutzklasse: IP67 Artikel-Nr.: 413LO ## Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO # Modular-Hauswasserzähler Steigrohr ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 9 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8002T ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 9 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8003T ## Wasserzähler Q3 10,0 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,0 m³/h Anlaufwert: 17 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8012T ## Wasserzähler Q3 10,0 m³/h, WW, DN 25, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,0 m³/h Anlaufwert: 17 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8013T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 200 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Mit beiliegender Verlängerung 50 mm. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8022T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 200 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Ausführung ohne Eichung, werksgeprüft. Mit beiliegender Verlängerung 50 mm. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8023T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8028T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 150 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Ausführung ohne Eichung, werksgeprüft. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,2...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRS Artikel-Nr.: 8029T # Modular-Hauswasserzähler waagerecht ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 8 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8000T ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 190 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 8 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8001T ## Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Qmin/Maximaldurchfluss: 0,125...12,0 m³/h Anlaufwert: 17 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8010T ## Wasserzähler Q3 10,0 m³/h, WW, DN 25, BL 260 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 10,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 6,0 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,125...12,0 m³/h Anlaufwert: 17 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8011T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8020T ## Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 300 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTR, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Ausführung ohne Eichung, werksgeprüft. Nenndurchfluss (MID): Q3 16 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 10 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,200...20 m³/h Anlaufwert: 19 l/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTR Artikel-Nr.: 8021T # Modular-Hauswasserzähler Fallrohr ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C) Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 9 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRF Artikel-Nr.: 8004T ## Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ MTRF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 4,0 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 2,5 m³/h Temperaturbereich: Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,05...5,0 m³/h Anlaufwert: 9 l/h Einbaulage: fallend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228 Typ: Molliné MTRF Artikel-Nr.: 8005T |  |  |