Ausschreibungstext

Modular-Waschtisch- und -Zapfhahnzähler

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Einstrahl-Flügelradzähler als Aufputz-/Wohnungswasserzähler für die individuelle Ermittlung des Wasserverbrauches in einzelnen Haushalten oder Entnahmestellen. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Modular-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“). Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Zubehör Steckmodule ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40741 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 10 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 10 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40742 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 100 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 100 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40743 ## Impulsmodul für Modular-Wasserzähler 1.000 l/Impuls Nachrüstbares Impulsmodul für Modular-Wasserzähler, kompatibel zu S0 und Open Collector Impulsen, max. 12-27 VDC, 30 mA. Batterie mit max. Lebensdauer 13 Jahre, für zwei Eichperioden ausgelegt. Impuls: 1.000 l/Impuls Schutzklasse: IP65 Artikel-Nr.: 40744 ## M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares M-Bus Modul für Modular-Wasserzähler mit Rückflusserkennung. M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, M-Bus Stromversorgung, bei Unterbrechung durch integrierte Backupbatterie, beliebig häufig auslesbar, unterstützt 300 und 2.400 Baud (Standard). Artikel-Nr.: 40740 ## Funkmodul LoRa für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares Aufsteckmodul mit LoRaWAN Funk (bidirektional), Klasse A, OTAA/APB Inbetriebnahme möglich, optische Schnittstelle, Batterielebensdauer > 12 Jahre. Schutzklasse: IP67 Artikel-Nr.: 413LO ## Funkmodul wireless M-Bus für Modular-Wasserzähler Nachrüstbares wireless M-Bus Funkmodul z. B. für Sysmess S1 Funksystem, jederzeit ablesbar, Standardzeiten Mo-Fr, 7-19 Uhr, konfigurierbare Sendezeiten und –intervall, mit Rückflusserkennung. wireless M-Bus konform nach EN 13757 und OMS, 868 MHz, C1, S1 oder T1 Modus, unterstützt AES 128 Verschlüsselung mit Standard oder Individuellem AES-Key. Schutzklasse: IP68 Artikel-Nr.: 413MO # Waschtischzähler ## Waschtischzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Eckventilverschraubung IG3/8"xIG3/4" und Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von Spül- und Waschtischarmaturen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 115 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/8" x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 7020FW # Zapfhahnzähler ## Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG3/4"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG3/4" / PN 10 Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 7022FW ## Zapfhahnzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit Doppelverschraubung IG1"xIG3/4" und Schlauchtülle zum Anschluss von Gartenschläuchen, Wasch- und Spülmaschinen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm/Gesamt 140 mm Dimension: DN 15 Anschluss: IG1" / PN 10 Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 7030FW # Spülkastenzähler ## Spülkastenzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm Wasserzähler für Trinkwasser und Brauchwasser, Typ Modular, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen, Plombierdraht und Plombe, mit 2 x Quetschverschraubung IG3/4"x10mm zum Anschluss von AP-Spülkästen. Mit Steckplatz für nachrüstbare Module: LoRa (Funk), wireless M-Bus (Funk), Impuls (1/10/100/1.000 l/Impuls) oder M-Bus. Nenndurchfluss (MID): Q3 2,5 m³/h Nenndurchfluss (EWG): Qn 1,5 m³/h Temperaturbereich: Kalt- und Warmwasser bis 90 °C Minimal/Maximal (Q1/Q4): 0,031...3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 80 mm/Gesamt 125 mm Dimension: DN 15 Anschluss: 10 x 10 mm / PN 10 Typ: Molliné Modular Artikel-Nr.: 7026FW |  |  |