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Beschreibung
Einstrahl-Flügelradzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Messingteile PTFE (Teflon) beschichtet zum Schutz vor Korrosion. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch bis auf einen Liter genau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Die Drehbewegung des zweipunktgelagerten Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Das Messergebnis wird nicht durch äußere Störfaktoren beeinflusst, es ist magnetisch abgeschirmt. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des PTFE-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit KTW-Zulassung der PTFE-Beschichtung für Trinkwasser. Mit Reed-Impuls (1 oder 10 l/Impuls) oder EDC-Vorsehung für Schnittstellenmodul.
Anwendung:
· Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)
· Demineralisiertes Wasser
· Deionisiertes Wasser
· Entkarbonisiertes Wasser
· Weichwasser
· Osmosewasser
· Mineralwasser
· Reinstwasser
Liefernachweis:
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
D-70565 Stuttgart
Tel:		+49 (0) 711 35 16 95-20
Fax:		+49 (0) 711 35 16 95-29
Internet:	www.molline.de
E-Mail:		info@molline.de
[bookmark: h.ocppfbpvbkyd][bookmark: h.nx5ysudxlwuh][bookmark: h.jt7wye7tgjej]Zubehör
EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus, KW
Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Zähler Typ PAP. M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre.
Impuls:				1 l/Impuls (Standard)
Artikel-Nr.:	                        40752
EDC-Funkmodul LoRaWAN/wireless M-Bus
Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Artikel-Nr.:	                        40758
PTFE-Wasserzähler
[bookmark: h.vbv8u75hqts3]Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 80 mm
PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 2,5 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 1,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kalt- und Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,031...3,125 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	80 mm
Dimension:  	                    	DN 15
Anschluss:  	                     	G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PAP
Artikel-Nr.:			7007P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
[bookmark: h.yww2hyjqkmii]Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm
PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 2,5 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 1,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kalt- und Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,031...3,125 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	110 mm
Dimension:  	                    	DN 15
Anschluss:  	                     	G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PAP
Artikel-Nr.:			7008P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 130 mm
PTFE-Wasserzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PAP, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen und EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kalt- und Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			14 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	130 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PAP
Artikel-Nr.:			7009P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
	 
	 





Technische Änderungen vorbehalten
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Messtechnik der Zukunft




