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Beschreibung
Mehrstrahl-Flügelradzähler für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Messingteile PTFE (Teflon) beschichtet zum Schutz vor Korrosion. Das 8-stellige Rollenzählwerk zeigt den Verbrauch litergenau. Volltrockenläufer mit geringer Störanfälligkeit, das um 360° drehbare Zählwerk ist vom Wasserteil getrennt und kann nicht durch unreines Wasser verschmutzen. Das im Mehrstrahlprinzip angestrahlte Flügelrad ermöglicht geringe Anlaufwerte bei hervorragenden Laufeigenschaften und geringstem Verschleiß. Die Drehbewegung des Flügelrades wird zuverlässig mit einer Magnetkupplung auf das Zählwerk übertragen, geeignet für senkrechten und waagerechten Einbau. Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet.   Die Einzelkomponenten des PTFE-Wasserzählers, gemäß KTW und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Mit KTW-Zulassung der PTFE-Beschichtung für Trinkwasser. Mit EDC-Vorsehung für Schnittstellenmodul.
Anwendung:
· Vollentsalztes Wasser (VE-Wasser)
· Demineralisiertes Wasser
· Deionisiertes Wasser
· Entkarbonisiertes Wasser
· Weichwasser
· Osmosewasser
· Mineralwasser
· Reinstwasser
Liefernachweis:
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
D-70565 Stuttgart
Tel:		+49 (0) 711 35 16 95-20
Fax:		+49 (0) 711 35 16 95-29
Internet:	www.molline.de
E-Mail:		info@molline.de
[bookmark: h.ocppfbpvbkyd][bookmark: h.nx5ysudxlwuh][bookmark: h.jt7wye7tgjej]Zubehör
EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für KW
Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Mehrstrahlzähler Kaltwasser. M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre.
Impuls:				1 l/Impuls (Standard)
Artikel-Nr.:	                        40752
EDC-Kombimodul Impuls und M-Bus für WW
Kombimodul mit konfigurierbaren Impulsausgang (Open Collector) und M-Bus Schnittstelle gemäß EN 13757, für Mehrstrahlzähler Warmwasser. M-Bus gemäß EN 13757, IP 68, Kabellänge 1,5 m. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 15 Jahre.
Impuls:				1 l/Impuls (Standard)
Artikel-Nr.:	                        40754
EDC-Funkmodul LoRaWAN/wireless M-Bus
Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm für Mehrstrahlzähler Kaltwasser. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Artikel-Nr.:	                        40758
EDC-Funkmodul LoRaWAN/wireless M-Bus
Nachrüstbares Funkmodul mit LoRaWAN oder wireless M-Bus Funktelegramm für Mehrstrahlzähler Warmwasser. Optische Schnittstelle zur zügigen Konfiguration. Nachrüstbar ohne Verletzung der Verplombung. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Artikel-Nr.:	                        40759
PTFE-Wasserzähler waagerecht/senkrecht
Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 165 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 2,5 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 1,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,031...3,13 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	165 mm
Dimension:  	                    	DN 15
Anschluss:  	                     	G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8006P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, WW, DN 15, BL 165 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 2,5 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 1,5 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,031...3,13 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	165 mm
Dimension:  	                    	DN 15
Anschluss:  	                     	G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8007P/0005: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	190 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8000P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 190 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	190 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8001P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 25
Anschluss:  	                     	G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8010P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 260 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 25
Anschluss:  	                     	G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8011P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 32, BL 260 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 32
Anschluss:  	                     	G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8008P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 32, BL 260 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 32
Anschluss:  	                     	G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8009P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 16 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 10 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,200...20 m³/h
Anlaufwert:			40 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	300 mm
Dimension:  	                    	DN 40
Anschluss:  	                     	G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8020P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 300 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 16 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 10 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,200...20 m³/h
Anlaufwert:			40 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	300 mm
Dimension:  	                    	DN 40
Anschluss:  	                     	G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8021P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, BL 300 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 25 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 15 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,313...31,3 m³/h
Anlaufwert:			25 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	300 mm
Dimension:  	                    	DN 50
Anschluss:  	                     	G2½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8032P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 25 m³/h, KW, DN 50, Flansch
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMT, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 25 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 15 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,313...31,3 m³/h
Anlaufwert:			25 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht oder senkrecht
Baulänge:   	                     	300 mm
Dimension:  	                    	DN 50
Anschluss:  	                     	Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1
Typ:        	                        Molliné PMT
Artikel-Nr.:			8030P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
PTFE-Wasserzähler Steigrohr
[bookmark: h.vbv8u75hqts3]Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	105 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8002P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	105 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8003P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
[bookmark: h.yww2hyjqkmii]Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 25, BL 150 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	150 mm
Dimension:  	                    	DN 25
Anschluss:  	                     	G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8012P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 10 m³/h, WW, DN 25, BL 150 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6,0 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,125...12,5 m³/h
Anlaufwert:			18 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	150 mm
Dimension:  	                    	DN 25
Anschluss:  	                     	G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8013P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 150 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 16 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 10 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,200...20 m³/h
Anlaufwert:			40 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	150 mm
Dimension:  	                    	DN 40
Anschluss:  	                     	G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8022P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 16 m³/h, WW, DN 40, BL 150 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMS, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 16 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 10 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,200...20 m³/h
Anlaufwert:			40 l/h
Einbaulage: 	                     	steigend
Baulänge:   	                     	150 mm
Dimension:  	                    	DN 40
Anschluss:  	                     	G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMS
Artikel-Nr.:	                        8023P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
PTFE-Wasserzähler Fallrohr
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 105 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	fallend
Baulänge:   	                     	105 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMF
Artikel-Nr.:	                        8004P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, WW, DN 20, BL 105 mm
Wasserzähler Mehrstrahl-Trockenläufer, mit dem Medium in Berührung kommende Messingteile PTFE beschichtet, für VE-Wasser und weitere aggressive Wasserqualitäten, Typ PMF, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen. Mit EDC-Vorsehung (Modulsteckplatz).
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Warmwasser bis 90 °C
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,050...5,0 m³/h
Anlaufwert:			10 l/h
Einbaulage: 	                     	fallend
Baulänge:   	                     	105 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1
Typ:        	                        Molliné PMF
Artikel-Nr.:	                        8005P/0003: EDC (Modulsteckplatz)
	 
	 





Technische Änderungen vorbehalten

WDV Molliné GmbH	Firmensitz: Stuttgart	Geschäftsführer:	T +49 (0) 711/351695-20
Kupferstraße 40-46	Registergericht:	Frank Molliné	F +49 (0) 711/351695-29	
D-70565 Stuttgart	Stuttgart HRB 723953	www.molline.de	info@molline.de
image1.png




image2.png
Messtechnik der Zukunft




