Ausschreibungstext

Rauchwarnwelder Typ RE

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ferninspizierbarer Rauchwarnmelder RE Batteriebetriebener Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch sowie zur lokalen akustischen Alarmierung anwesender Personen, mit fest integriertem wireless M-Bus Funkmodul. Der Melder besitzt besondere Leistungsmerkmale und ist durch das fest integrierte Funkmodul als Melder für die komplette Ferninspektion nach DIN 14676-1, Abschnitt 6.2.3.3, Verfahren C, einsetzbar. - Funkschnittstelle zur Übermittlung aller relevanten Daten entsprechend DIN 14676-1, Abschnitt 6.2.3.3. - zyklischer Selbsttest des Melders alle 48 Sekunden - Stromversorgung durch fest verlötete, nicht entnehmbare 3V-Lithium-Batterie, Lebensdauer mindestens 10+1 Jahre. - automatische Kompensation von unvermeidbaren Verunreinigungen der Rauchkammer - Stummschaltung eines ungewollten Alarmes für 10 Minuten manuell am Melder durch den Benutzer möglich - Stummschaltung von Störungsmeldungen für 12 Stunden manuell am Melder durch den Benutzer möglich - von einem reduzierten Level aus anschwellende Lautstärke des Schallgebers bei Testalarm - großer, leicht erreichbarer Test- und Stummschaltknopf (mind.5 cm Durchmesser) - antistatische Rauchkammer mit feinmaschigem Netz gegen Eindringen selbst kleinster Insekten - keine sichtbaren Anzeigen (z. B. LED-Blinksignale) im normalen Betriebsmodus - Sensorik zur Überwachung der Raucheintrittsöffnungen und des Umfeldes (50 cm) um den Melder - max. Überwachungsfläche 60 qm gem. DIN 14676-1 - Melderkopf überdeckt den Meldersockel. Das fest integrierte Funkmodul sendet alle relevanten Daten des Rauchwarnmelders alle 120 Sekunden unidirektional aus. Dies erfolgt täglich nur in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 18:59 Uhr (Sommerzeit). Die Aktualisierung der Daten des Rauchwarnmelders erfolgt automatisch und regelmäßig alle 24 Stunden. Das verwendende Funkprotokoll ist: wireless M-Bus, OMS Generation 4, C1/ Mode 5. Nachfolgende Daten werden normenkonform zu DIN 14676-1 zusätzlich vom Melder erfasst und gesendet: - Echtalarm (Anzahl und Datum des letzten Ereignisses) - Batteriestatus - Verschmutzungsgrad und Sensorstatus - Melder entfernt (Anzahl, Dauer und Datum des letzten Ereignisses) - Störung der Hinderniserkennungssensorik - Raucheintrittsöffnungen komplett abgedeckt - Automatischer Selbsttest - Testknopfbetätigung (Anzahl und Datum des letzten Ereignisses) Daten, die nicht melderspezifisch sind und welche die Privatsphäre der Wohnungsnutzer verletzen könnten, werden nicht erfasst. Technische Daten des Rauchwarnmelders: - Prinzip: photoelektrischer Streulichtsensor - Stromversorgung: 3V-Lithium-Batterie, fest verlötet - Mikroprozessor: integriert - Batterielebensdauer: mindestens 10+1 Jahre - Alarmgeber, Typ: Piezoelektr. Scheibe - Schalldruck: 85 dB(A) in 3 m Abstand - Selbsttestfunktion: automatisch, alle 48 Sekunden - Spannungsabfall: akustische Meldung - Gehäusematerial: Kunststoff - Gehäusefarbe: weiß, ähnlich RAL9010 - Einsatztemperatur: -10 °C bis +40 °C - Feuchtigkeit: 15 % bis max. 95 % rel., keine Betauung - Abmessungen: Durchmesser 135 mm / Höhe 66 mm - Gewicht: ca. 320 Gramm - Prüfung/Zertifizierung: DIN EN 14604 / CE, Q-Label - Lieferumfang: Melder, Montagesockel, 2 Schrauben,2 Dübel, Benutzeranleitung Technische Daten des fest verbauten Funkmoduls: - Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C - Feuchtigkeit 15 % bis 95 % rel., keine Betauung - Funkfrequenz 868,95 MHz - Sendeleistung max. 12,5 mW - Verschlüsselung AES-128, OMS Security Profile A - Konformität gem. RED 2014/53/EU, DIN EN 13757-4 - Flash-Speicher nichtflüchtiger Speicher Typ: Molliné RE Art.-Nr.: 000RE1 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de |  |  |