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Beschreibung
Ringkolbenwasserzähler G4 mit volumetrischen Messprinzip mit Abgrenzung von definierten Teilvolumina des Volumenstroms im Messwerk durch fortlaufendes Füllen und Entleeren des Messraumes. Gekapseltes 8-stelliges Rollenzählwerk um 350° drehbar. Modular nachrüstbar mit Dosing Dosieraufsatz, Impulsausgängen, M-Bus oder wireless M-Bus (Funk). Der Zähler ist gemäß MID-Richtlinie 2014/32/EU zugelassen sowie konformitätsbewertet („geeicht“) und für den gesetzlichen Abrechnungsverkehr geeignet. Die Einzelkomponenten des Ringkolbenzählers, gemäß KTW, W421 und W270, entsprechen der Trinkwasserverordnung. Das Messinggehäuse mit Chargenkennzeichnung entspricht der Liste „Trinkwasserhygienisch geeignete Werkstoffe“ des Umweltbundesamtes („UBA-Liste“).
Liefernachweis:
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
D-70565 Stuttgart
Tel:		+49 (0) 711 35 16 95-20
Fax:		+49 (0) 711 35 16 95-29
Internet:	www.molline.de
E-Mail:		info@molline.de
[bookmark: h.ocppfbpvbkyd][bookmark: h.nx5ysudxlwuh][bookmark: h.jt7wye7tgjej]Ringkolbenzähler Zubehör
Impuls-Aufsatzmodul
Nachrüstbares Impulsmodul mit induktiver Abtastung und Rückflusskompensation für Ringkolbenzähler G4, mit einem Impulsausgang, Open Collector, potentialfrei, Kabellänge 1,5 m, max. 30 V; max. 50 mA. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Betriebstemperatur:		-15…55 °C
Impuls:				1 l/Impuls
Artikel-Nr.:	                        84890
Dosing Dosieraufsatz
Dosing Dosieraufsatz mit 5-stelligem LC-Display und Nullstellungsfunktion per Drucktaste, aufsteckbares Modul, Anzeige 0,1 l, Betriebsdauer ca. 10 Jahre, Schutzklasse IP68.
Typ:        	                        D-TG
Artikel-Nr.:	                        30391
M-Bus Modul
Nachrüstbares M-Bus Modul mit induktiver Abtastung für Hydromess G4 gemäß EN 13757, überträgt Zählernummer, Zählerstand m³, Stichtagswert, Rückwärtsstand m³. Versorgung per M-Bus Anschluss (1,5 mA), bei Unterbrechung per integrierter Lebensdauer Lithium-Batterie, bis zu 12 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Betriebstemperatur:		-15…55 °C
Schutzklasse:			IP 68
Artikel-Nr.:	                        84893
Wireless M-Bus (Funk) Modul
Wireless M-Bus Modul mit induktiver Abtastung gemäß EN 13757 und OMS. Funk 868 MHz, T1-Mode, AES-128 verschlüsselt. Versorgung per integrierter Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre.
Schutzklasse:			IP 68
Betriebstemperatur:		-15…55 °C
Schutzklasse:			IP 68
Artikel-Nr.:	                        84894
Ringkolbenwasserzähler
[bookmark: h.vbv8u75hqts3]Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, KW, DN 15, BL 110 mm
Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen.
Nenndurchfluss (MID):	Q3 2,5 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 1,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,0156...3,12 m³/h
Anlaufwert			2 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht und senkrecht
Baulänge:   	                     	110 mm
Dimension:  	                    	DN 15
Anschluss:  	                     	G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228
Typ:        	                        Molliné Ringkolbenzähler G4
Artikel-Nr.:	                        83201
Wasserzähler Q3 4,0 m³/h, KW, DN 20, BL 190 mm
Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen.
Nenndurchfluss (MID):	Q3 4,0 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 2,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,025...5,0 m³/h
Anlaufwert			2 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht und senkrecht
Baulänge:   	                     	190 mm
Dimension:  	                    	DN 20
Anschluss:  	                     	G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228
Typ:        	                        Molliné Ringkolbenzähler G4
Artikel-Nr.:	                        83211
Wasserzähler Q3 6,3 m³/h, KW, DN 25, BL 260 mm
Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen.
Nenndurchfluss (MID):	Q3 6,3 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 3,5 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,0394...7,87 m³/h
Anlaufwert			5 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht und senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 25
Anschluss:  	                     	G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228
Typ:        	                        Molliné Ringkolbenzähler G4
Artikel-Nr.:	                        83221
Wasserzähler Q3 10 m³/h, KW, DN 32, BL 260 mm
Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen.
Nenndurchfluss (MID):	Q3 10 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 6 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,0625...12,5 m³/h
Anlaufwert			5 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht und senkrecht
Baulänge:   	                     	260 mm
Dimension:  	                    	DN 32
Anschluss:  	                     	G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228
Typ:        	                        Molliné Ringkolbenzähler G4
Artikel-Nr.:	                        83226
Wasserzähler Q3 16 m³/h, KW, DN 40, BL 300 mm
Ringkolbenzähler für Trinkwasser, Typ G4, gemäß vorgenannter Beschreibung, inkl. Dichtungen.
Nenndurchfluss (MID):	Q3 16 m³/h
Nenndurchfluss (EWG):	Qn 10 m³/h
Temperaturbereich:		Kaltwasser bis 30 °C (max. 50 °C)
Minimal/Maximal (Q1/Q4):	0,1...20,0 m³/h
Anlaufwert			5 l/h
Einbaulage: 	                     	waagerecht und senkrecht
Baulänge:   	                     	300 mm
Dimension:  	                    	DN 40
Anschluss:  	                     	G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228
Typ:        	                        Molliné Ringkolbenzähler G4
[bookmark: h.yww2hyjqkmii]Artikel-Nr.:	                        83231
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Messtechnik der Zukunft




