Ausschreibungstext

Sysmess® Modular 4 M-Bus und Datenlogger

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Der Sysmess® Modular 4 Datenlogger und Gateway wird eingesetzt zur standardisierten Messwerterfassung für Prozessleitsysteme und Heizkostenabrechnung sowie in den Bereichen Energie­managementsysteme (EnMS) nach ISO 50001, Smart Meter, Smart Grid bis hin zum Einsatz im Umweltmanagement gemäß ISO 14001. Der modular gestaltete Aufbau optimiert die Kostenseite und macht das Gerät auch sehr interessant für Anwendungen im Wohnbaubereich. Die umfangreich konfigurierbare Gateway-Funktion sorgt für reibungslosen Datenaustausch zwischen den Feldbussystemen und der übergeordneten IT-Systemlandschaft. Das IT-System muss nicht die Protokolle der Feldbussysteme beherrschen – diese Funktion übernimmt komplett das Sysmess® Modular 4. Das Gerät kann innen und außen eingesetzt werden, das Gehäuse erfüllt die Schutzart IP 66. Für statistische Anwendungen (Smart Metering, ISO 50001, ISO 14001) werden die Daten zyklisch erfasst und in einer XML- oder CSV-Datei gespeichert und dann via E-Mail oder den integrierten FTP/SFTP-Client verschickt. Hardware - Prozessor Cortex A-5, 400 MHz - 128 MB Flash, 128 MB RAM - HW-Watchdog - RTC (gepuffert über Gold-Cap) - Integrierter 4 GB Datenspeicher (8 oder 16 GB optional) Gehäuse - Wandgehäuse, B x H x T: 180 x 180 x 49 mm - Schutzklasse IP 20, optional IP 65 Spannungsversorgung - 230 V Netzteil integriert (20 W) Sysmess® Modular 4 - RJ 45 TCP/IP (Ethernet 10/100) LAN/WAN - LTE/UMTS/GSM/GPRS/EDGE-Mobilfunkmodem (optional) Sysmess® Modular 4 Firmware Optionen - MQTT Client (optional) - Publisher, für Kommunikation in übergeordnete Systeme zum MQTT Broker - Modbus TCP/RTU Master/Slave (optional) - Client für Kommunikation in übergeordnete Systeme - Master, bis zu 250 TCP Geräte und RTU (RS-485): bis zu 31 RTU-Geräte - BACnet IP/MSTP Client/Master/Slave (optional) - Client und BBMD, für Kommunikation in übergeordnete Systeme - Master, bis zu 250 IP Clients und MS/TP (RS-485) bis zu 31 MS/TP Geräte Sysmess® Modular 4 optionale Schnittstellen Es sind drei interne Steckplätze verfügbar die mit den nachfolgenden Modulen bestückt werden können. Eine Doppelbestückung ist nicht vorgesehen (z. B. 2 x M-Bus Modul). - LoRa Modul - LoRa / LoRaWAN Emfpänger 868 MHz - 8 simultane Kanäle (Mode 1: LoRaWAN-Gateway, Mode 2: Network & Application-Server) - M-Bus Modul - Interner M-Bus Pegelwandler, bis zu 20 M-Bus Geräte (Lasten), mit externen Pegelwandler bis 250 Geräte (M-Bus Lasten) - Wireless M-Bus Modul - 868 MHz, C1, S1 und T1 Modi - AES128 Verschlüsselung - Open Metering Standard (OMS 3 und 4) konform - Unterstützt BSI-konforme Verschlüsselung (Mode 5 und 7) - 2 x RS-485 Modul (Schraubklemmen) - Für BACnet MS/TP und/oder Modbus RTU - 1 x RS-232 Modul (9-pol. D-SUB-Stecker) - Shared M-Bus, kombinierter Anschluss an GLT - 2 x S0 Impulseingang Modul, galvanisch getrennt - Für Strom- oder Gaszähler mit S0-Impulsausgang - 1-Wire Master - Für max. 20 Temperatursensoren Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # M-Bus Center und Datenlogger ## Sysmess Modular 4, Basisgerät, JSON/XML/CSV M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Modular 4 Basisgerät, max. 3 Module / Schnittstellen, B x H x T 255 x 275 x 92 mm, IP 66, 4 GB, Netzanschluss 230 VAC / 12 VDC. Anbindung in übergeordnete Systeme via XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Modular 4 Artikel-Nr.: 49105 ## Sysmess Modular 4, Basisgerät, BACnet IP/MSTP M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Modular 4 Basisgerät, max. 3 Module / Schnittstellen, B x H x T 255 x 275 x 92 mm, IP 66, 4 GB, Netzanschluss 230 VAC / 12 VDC. Sysmess® Modular 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via BACnet IP/MSTP Client, XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Modular 4 Artikel-Nr.: 49106 ## Sysmess Modular 4, Basisgerät, Modbus TCP/RTU Client M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Modular 4 Basisgerät, max. 3 Module / Schnittstellen, B x H x T 255 x 275 x 92 mm, IP 66, 4 GB, Netzanschluss 230 VAC / 12 VDC. Sysmess® Modular 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via Modbus TCP/RTU Client, XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Modular 4 Artikel-Nr.: 49107 ## Sysmess Modular 4, Basisgerät, MQTT Client (Publisher) M-Bus Center und Datenlogger gemäß vorgenannter Beschreibung. Sysmess® Modular 4 Basisgerät, max. 3 Module / Schnittstellen, B x H x T 255 x 275 x 92 mm, IP 66, 4 GB, Netzanschluss 230 VAC / 12 VDC. Sysmess® Modular 4, Ethernet (TCP/IP), 4 GB, Anbindung in übergeordnete Systeme via MQTT Client (Publisher), XML/CSV-Dateien über E-Mail (S/MIME) oder FTP/SFTP. Typ: Molliné Sysmess Modular 4 Artikel-Nr.: 49108 # Anbindung und Sicherheit Optionale Ausstattung ## LTE Modem Internes LTE/UMTS/EDGE/GPRS-Modem inkl. Antenne. Artikel-Nr.: 49110 ## OpenVPN OpenVPN Client, verschlüsselte Datenkommunikation über einen VPN-Server. Artikel-Nr.: 49111 ## IPsec IPsec, verschlüsselte Datenkommunikation gemäß RFCs der IETF. Artikel-Nr.: 49112 ## IP-Router IP-Router, Nutzung als Gateway für bis zu 10 IP-fähige Geräte wie GLTs oder weitere Sysmess® Modular. Artikel-Nr.: 49113 ## Alarmmanagement Alarmmanagement, ETSI konform (nicht mit BACnet Slave), Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen von Messwerten oder bei Ausfall von angeschlossenen Sensoren oder Messgeräten. Artikel-Nr.: 49114 # Feldbussysteme Max. 3 Module, für angebundene Sensorik und Messtechnik ## M-Bus Master 20 Geräte Modul M-Bus Master mit internem Pegelwandler bis 20 M-Bus Geräte (Lasten), mit externen Pegelwandler bis 250 Artikel-Nr.: 49120 ## Shared M-Bus Modul Shared M-Bus (RS-232) für kombinierten Anschluss an GLT oder Regelung Artikel-Nr.: 49122 ## Wireless M-Bus Master Modul Wireless M-Bus Master, externes Modul (S1, T1, C1, OMS 3+4), inkl. Antenne, bis 250 wM-Bus Geräte Artikel-Nr.: 49130 ## Wireless M-Bus Umsetzer wireless M-Bus ► M-Bus Umsetzer für max. 63 wireless M-Bus Sensoren (S1, T1, C1, OMS 3+4), max. 4 Stück Artikel-Nr.: 49131 ## LoRaWAN Master Modul LoRaWAN Master (Empfänger) 868 MHz, für Klasse A und C Endgeräte, OTAA oder ABP, Modul Artikel-Nr.: 49035 ## BACnet IP/MSTP Master BACnet IP/MSTP Master, bis 31 BACnet MS/TP und 250 BACnet IP Geräte + RS-485 Modul (für BACnet MS/TP) Artikel-Nr.: 49140 ## Modbus TCP/RTU Master Modbus TCP/RTU Master, bis 31 Modbus RTU und 250 Modbus TCP Geräte + RS-485 Modul (für Modbus RTU) Artikel-Nr.: 49141 ## S0 Impulseingang Modul 1 x S0 Impulseingang, für den Anschluss Strom- oder Gaszähler mit S0 Impulsausgang Artikel-Nr.: 49142 ## 1-Wire Master Modul 1-Wire Master, für max. 20 Temperatursensoren Artikel-Nr.: 49143 # Hardware Optionen ## 8 GB Speicher 4 GB Speichererweiterung (8 GB Gesamt) Artikel-Nr.: 49151 ## 16 GB Speicher 12 GB Speichererweiterung (16 GB Gesamt) Artikel-Nr.: 49152 ## RS-232 Modul RS-232 Modul, serielle Schnittstelle, 1 x 9-polige D-SUB-Stecker, Shared M-Bus, kombinierter Anschluss an GLT. Artikel-Nr.: 49153 ## RS-485 Modul RS-485 Modul, serielle Schnittstelle, 2 x RS-485 Schnittstelle (Schraubklemmen) für BACnet MS/TP und/oder Modbus RTU. Artikel-Nr.: 49154 # M-Bus Repeater (Pegelwandler) ## M-Bus Repeater 120 Geräte M-Bus-Repeater (Pegelwandler) für max. 120 M-Bus Geräte (Lasten) und als Verstärker, Hutschienengehäuse (6 TE), Netz 230 V. Artikel-Nr.: 41474 ## M-Bus Repeater 250 Geräte M-Bus-Repeater (Pegelwandler) für max. 120 M-Bus Geräte (Lasten) und als Verstärker, Hutschienengehäuse (6 TE), Netz 230 V. Artikel-Nr.: 41475 |  |  |