Ausschreibungstext

Turbinenradgaszähler TRZ

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Turbinenradgaszähler sind Strömungsgaszähler zur Ermittlung des Betriebsvolumens. Das Gas strömt dabei durch ein Turbinenrad, welches die Drehbewegung mittels Magnetkupplung auf das Zählwerk überträgt. Sie sind für die Messung von Erdgas, sowie zahlreicher gereinigter und nicht aggressiver Gase konstruiert. Sie sind inklusive Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für einen Drucksensor und optional mit Tauchhülsen erhältlich. Die Strömungsgaszähler besitzen zudem nachrüstbare Schnittstellen wie Encoder, Impuls oder M-Bus. Die Zähler mit DVGW, MID, PTB Zulassung und Konformitätsbewertung sind für den eichrechtlichen Verkehr zugelassen („geeicht“). Zusätzlich haben sie die Zulassung gemäß EN 12261. - Strömungsgaszähler inkl. Bohrung für Tauchhülse und Ermeto Anschluss für Drucksensor (optional mit Tauchhülsen) - Temperaturbereich -25 °C bis +55 °C - Einbaulage waagerecht und senkrecht - Bis DN 150 nur 2 x DN Einlaufstrecke - Keine Auslaufstrecke erforderlich - Gehäuse Sphäroguss (GGG 40.3, EN-GJS-400-18-LT) - Eigensicher nach LCIE ATEX 6031 X, gemäß Richtlinie 2014/34/EU - Zwei Reed-Impulsausgänge (NF) und ein Antimanipulationskontakt - Nachrüstbar mit Impulsgeber (ATEX), M-Bus oder Encoder Modul - Für Messung von Erdgas und weitere gereinigte sowie nicht aggressive Gase - Für Messung von mittleren bis großen Gasströmen; bei niedrigen, mittleren und hohen Drücken Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Optionen ## Encoder Modul Nachrüstbar, für Anschluss an Mengenumwerter, zum Übertragen von Echtzählerständen. Artikel-Nr.: 45094 ## Impulsmodul ATEX Impulsausgang (Open Collector), 4-Leiter, nachrüstbar, Anti-Manipulationskontakt AT und LF1 mit ATEX-Zulassung Ex II 1G ia IIC T3, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45095 ## M-Bus Modul Kommunikationsmodul gemäß EN 13757, nachrüstbar, für Energiemanagement, Smart Metering Anwendungen und Integration in Gebäudeautomation, Batterielebensdauer bis 12 Jahre. Artikel-Nr.: 45096 # Zubehör ## Ölpumpe Für Turbinenradgaszähler DN 50-150. Artikel-Nr.: 45499 ## Tauchhülse Für Drehkolben- und Turbinenradgaszähler (montiert). Artikel-Nr.: 45497 ## Hydrauliköl Für Drehkolben-, Turbinenrad- und Mengengaszähler. Ausreichend für 3 bis 5 Befüllungen. Artikel-Nr.: 45498 ## Prüfzeugnis Über Festigkeit, Druck und Funktion (EN 10204). Artikel-Nr.: 45490 # Turbinenradgaszähler TRZ ## Turbinenradgaszähler, G 65, DN 50, 150 mm, PN 10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 5,0…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45300 ## Turbinenradgaszähler, G 65, DN 50, 150 mm, PN 16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 65 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 5,0…100 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 50 Baulänge: 171 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 0,1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45301 ## Turbinenradgaszähler, G 100, DN 80, 240 mm, PN 10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 100 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 8,0…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45310 ## Turbinenradgaszähler, G 100, DN 80, 240 mm, PN 16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 100 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 8,0…160 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45311 ## Turbinenradgaszähler, G 160, DN 80, 240 mm, PN 10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 12,5…250 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45320 ## Turbinenradgaszähler, G 160, DN 80, 240 mm, PN 16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 12,5…250 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45321 ## Turbinenradgaszähler, G 250, DN 80, 240 mm, PN 10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45330 ## Turbinenradgaszähler, G 250, DN 80, 240 mm, PN 16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 80 Baulänge: 240 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45331 ## Turbinenradgaszähler, G 160, DN 100, 300 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 12,5…250 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45340 ## Turbinenradgaszähler, G 160, DN 100, 300 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 160 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 12,5…250 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45341 ## Turbinenradgaszähler, G 250, DN 100, 300 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45350 ## Turbinenradgaszähler, G 250, DN 100, 300 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 250 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 20…400 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45351 ## Turbinenradgaszähler, G 400, DN 100, 300 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 32,5…650 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45360 ## Turbinenradgaszähler, G 400, DN 100, 300 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 32,5…650 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 100 Baulänge: 300 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45361 ## Turbinenradgaszähler, G 400, DN 150, 450 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 32,5…650 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45370 ## Turbinenradgaszähler, G 400, DN 150, 450 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 400 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 32,5…650 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45371 ## Turbinenradgaszähler, G 650, DN 150, 450 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 50,0…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45380 ## Turbinenradgaszähler, G 650, DN 150, 450 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 50,0…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45381 ## Turbinenradgaszähler, G 1.000, DN 150, 450 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 80,0…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45390 ## Turbinenradgaszähler, G 1.000, DN 150, 450 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 80,0…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 150 Baulänge: 450 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 1 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45391 ## Turbinenradgaszähler, G 650, DN 200, 600 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 50,0…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45400 ## Turbinenradgaszähler, G 650, DN 200, 600 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 650 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 50,0…1.000 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45401 ## Turbinenradgaszähler, G 1.000, DN 200, 600 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 80,0…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45410 ## Turbinenradgaszähler, G 1.000, DN 200, 600 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.000 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 80,0…1.600 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45411 ## Turbinenradgaszähler, G 1.600, DN 200, 600 mm, PN10 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.600 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 125,0…2.500 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 10 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45420 ## Turbinenradgaszähler, G 1.600, DN 200, 600 mm, PN16 Turbinenradgaszähler Sphäroguss (GGG 40.3), gemäß vorgenannter Beschreibung, MID zugelassen und konformitätsbewertet („geeicht“) für gesetzlichen Abrechnungsverkehr. Nenndurchfluss: G 1.600 m³/h Messbereich Qmin - Qmax: 125,0…2.500 m³/h Betriebstemperatur: -25…+55 °C Nennweite: DN 200 Baulänge: 600 mm Anschluss: Flansch PN 16 Impulsmodul (45095): 10 m³/Impuls Typ: Molliné Turbinenradgaszähler TRZ Artikel-Nr.: 45421 |  |  |