Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultraheat® T550 (UH50)

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ultraheat® T550 (UH50) Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte), gemäß EN 1434. Mit Zulassung als Wärmezähler nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, als Kältezähler gemäß PTB K7.2 einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr, nationale Regelungen zur Verbrauchsmessung von Kältemengen sind zu beachten. Klimazähler zugelassen als Wärmezähler mit Zusatzregister für Kälte. Genauigkeitsklasse 2 gemäß MID-Richtlinie. Der Zähler kombiniert moderne Mikrocomputertechnik mit einer innovativen Ultraschallmesstechnik, die ohne mechanisch bewegte Teile auskommt. Dadurch ist diese Technik verschleißfrei, robust und weitgehend wartungsfrei. Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität garantieren eine exakte und faire Kostenabrechnung. - Das Ultraschallprinzip ermöglicht Messen ohne bewegliche Teile - Präziser und vor allem verschleißarmer Betrieb - Gleichbleibend hohe Messgenauigkeit über die gesamte Eichzeit hinweg - Sehr geringer Druckverlust - Wenig anfällig bei Schwebeteilen im Heizungswasser - Freie Wahl der Einbaulage - Der intelligente elektronische Energierechner ermöglicht über eine einfache Menüführung viele Abfragemöglichkeiten - Die sehr gut ablesbare Flüssigkristallanzeige zeigt detaillierte Verbrauchs- und Leistungsdaten - Mediumtemperaturbereich 5 – 130°C, Kälte 5 – 50 °C - Temperaturfühlerpaar 1,5 m (Standard qp 0,6 – 2,5), 3 m (Standard ab qp 3,5), 5 m oder 10 m - Beliebige Einbaulage: waagerecht oder senkrecht - Benötigt keine Ein- oder Auslaufstrecke - 60 Monatswerte, optional Datenlogger - Batterie oder Netzbetrieb - Große Auswahl an Kommunikationsmodulen: Analog, BACnet, Impuls, LoRaWAN, M-Bus, Modbus, wireless M-Bus - Zwei Modulsteckplätze zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Kommunikationsmodulen - Energierechner abnehmbar 1,5 m (optional 3 m oder 5 m) Temperaturmessbereich: Wärme 0…180 °C Temperaturdifferenz: Wärme 3…120 K Messzyklus: 30 s Batterie Verbrauchsberechnung: ab 0,2 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Schutzart: IP54, Durchflusssensor IP54, IP 65 oder IP68 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärmezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU. Pt 500, Silikonkabel, Einbau direkttauchend oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und Kälte gemäß PTB K7.2. Pt 500, Fühlerdurchmesser 5 mm (Standard), optional 5,2 mm oder 6 mm, Silikonkabel, Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 # Optionen ## Universalbatterie 2x AA-Zelle Lithium-Batterie, bis 6 Jahre, für Standardauslesung Module Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L07 ## Universalbatterie C-Zelle Lithium-Batterie, bis 11 Jahre, für Schnellauslesung Module Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L08 ## Universalbatterie D-Zelle Lithium-Batterie, 6 bis 16 Jahre, für Schnellauslesung Module Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L09 ## Netzteil 24 V 24 V AC/DC, mit Anschlussklemmen, nachrüstbar Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L11 ## Netzteil 230 V 230 V AC, mit Anschlussleitung 1,5 m, nachrüstbar Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L13 ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L13 # Schnittstellen, Modul (plug & play) ## Analogmodul Mit 2 Ausgängen für 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 4 – 20 mA. Auswählbare Wertequellen: Durchfluss, Leistung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz. Skalierung der ausgegebenen Werte ist frei wählbar. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L20 ## Analogmodul BACnet MS/TP RS-485 gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5, BACnet Application Specific Controller (B-ASC), BACnet Master Mode, Adressbereich 1 – 127, Baudrate 9.600 / 19.200 / 38.400 oder 76.800 bps. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L44 ## Impuls-Modul Standard mit 2 Ausgängen für Wärme und Volumen / Kälte / Gerätestatus und Tarifregister. Frei parametrierbare Impulswertigkeiten und Impulslänge für Regleranbindung. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L16 ## LoRaWAN Funk-Modul mit interner Antenne Zertifiziert, Funk 868 MHz, Klasse A (bidirektional), OTAA oder ABP Aktivierung. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L59 ## LoRaWAN Funk-Modul mit externer Antenne Zertifiziert, Funk 868 MHz, Klasse A (bidirektional), OTAA oder ABP Aktivierung. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L58 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle gemäß EN13757, Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht- Leitung, Baudrate 300 / 1.200 / 2.400 / 4.800 oder 9.600 Baud. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L10 ## Modbus RTU Modul Modbus RTU RS-485, Adressbereich 1 – 247, Baudrate 2.400 / 4.800 / 9.600 oder 19.200 bps. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L55 ## Wireless M-Bus Funk-Modul mit interner Antenne Konform nach Open Metering System (OMS) und EN 13757, unterstützt AES-128 Verschlüsselung, 868 MHz. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L26 ## Wireless M-Bus Funk-Modul mit externer Antenne Konform nach Open Metering System (OMS) und EN 13757, unterstützt AES-128 Verschlüsselung, 868 MHz. Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 55L27 # Service ## Einbauservice Einbau der Schnittstellen-Module. Artikel-Nr.: 40088-C3 ## Programmierung Analogmodul Programmierung der 2 Analogausgänge nach gewünschter Einstellung. Artikel-Nr.: 40088-AL ## Programmierung BACnet Modul Programmierung BACnet Parameter, z. B. Primäradresse, Baudrate. Artikel-Nr.: 40088-BN ## Programmierung M-Bus Modul Programmierung M-Bus Parameter, z. B. Primäradresse, Baudrate, Sekundäradresse. Artikel-Nr.: 40088-MB ## Programmierung Modbus Modul Programmierung Modbus Parameter, z. B. Primäradresse, Baudrate, Parität. Artikel-Nr.: 40088-MR ## Programmierung Schnittstellen-Modul Bitte gewünschte Parameter mitteilen. Artikel-Nr.: 40088 # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L06 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L06L ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L15 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L15L ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, G1B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L25 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L25L ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L35 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L60 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm, G1¼B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L61 ## Wärmezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, G2B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L10 ## Wärmezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 200 mm, G2B Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L11 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L06P ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L15P ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L25P ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L35F ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L06F ## Wärmezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L10F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L15F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, 200 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L17F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L25F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,16...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L40F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,24...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L60F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm, Flansch Wärmezähler Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 10...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,6...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 59L70F # Kältezähler ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L06 ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L06L ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L15 ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L15L ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, G1B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L25 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L25L ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L35 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L60 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm, G1¼B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L61 ## Kältezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, G2B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L10 ## Kältezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 200 mm, G2B Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L11 ## Kältezähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L06P ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L15P ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L25P ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L35F ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L06F ## Kältezähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L10F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L15F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50, 200 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L17F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L25F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,16...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L40F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,24...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L60F ## Kältezähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm, Flansch Kältezähler Ultracold T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,6...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultracold T550 (UH50) Artikel-Nr.: 56L70F # Klimazähler ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L06 ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L06L ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm, G3/4B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L15 ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L15L ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm, G1B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L25 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, G1B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L25L ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L35 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, G1¼B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L60 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm, G1¼B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L61 ## Klimazähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, G2B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L10 ## Klimazähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 200 mm, G2B Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L11 ## Klimazähler qp 0,6 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,0024...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L06P ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,006...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L15P ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L25P ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,014...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L35F ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,024...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,06 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L06F ## Klimazähler qp 10,0 m³/h, DN 40, 300 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 10,0 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,040...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L10F ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L15F ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, 200 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,06...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L17F ## Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,1...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L25F ## Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,16...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L40F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,24...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L60F ## Klimazähler qp 150 m³/h, DN 150, 500 mm, Flansch Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultraheat T550 (UH50) gemäß vorgenannter Beschreibung. Energierechner abnehmbar mit 1,5 m Kabellänge (optional 3 m oder 5 m), Temperaturfühlerpaar 3,0 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,6...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultraheat T550 (UH50) Artikel-Nr.: 57L70F |  |  |