Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® 603

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ultramess® 603 Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte), gemäß EN 1434. Kompakter Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler und BEK 1178 für Kältezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. Genauigkeitsklasse 2 und 3 gemäß EN 1434. LC-Display 7-stellig mit 17 Anzeigeschleifen und umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, t und Info-/Fehlercodes, beispielsweise bei Luft in der Leitung. Dynamischer Messzyklus von 1 s...30 min, abhängig vom Durchfluss. Mit integrierter Echtzeituhr (RTC). Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und zwei Modulsteckplätze für optional nachrüstbare Schnittstellenmodule: Analog 4-20 mA, BACnet MS/TP, BACnet IP, Datenschnittstelle, Impulsausgang x2, Impulseingang x2, KNX/EIB, LON, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, NB-IoT, PQT-Controller und wireless M-Bus. Der kombinierte Einsatz, ohne Einschränkungen, von zwei der vorgenannten Datenmodule muss gewährleistet sein. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3,6 V DC bis max. 13 Jahre Lebensdauer. Optionale Versorgung über nachrüstbares Netzteil 230 V AC oder 24 V AC. Integrierter und konfigurierbarer Datenlogger für die Werte in den nachfolgenden Intervallen: 1.400 Stunden, 460 Tage, 36 Monatswerte, 20 Jahre und die letzten 50 Fehler-/Infocodes, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Alle wichtigen Werte werden dabei gespeichert, beispielsweise: E, V, P, Q, tV, tR, t, Pmin, Pmax, Qmin, Qmax, Tarifregister und Impulsregister. Temperaturmessbereich: 2…180 °C Temperaturdifferenz: 3…178 K Verbrauchsberechnung: ab 0,01 °C / 0,01 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E1, E2, M1 und M2 Schutzart: IP65 Schutzklasse Volumenteil: IP65 / Kälte IP67 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 # Kopffühlerpaar Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärmezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU. Mit austauschbaren Fühlereinsatz, Tauchhülse Edelstahl 1.4301, Pt 500 gemäß DIN EN 60751, 2- oder 4-Leiteranschluss. Anschlusskabel bauseits, Kabellänge bei 2-Leiteranschluss max. 10 m und 4-Leiteranschluss max. 100 m. Temperaturbereich: 0...150 °C (kurzzeitig 160 °C) Umgebungstemperatur: -10...70 °C (nicht kondensierend) Schutzklasse IP65 Druckstufe: PN 25 Anschluss: R1/2 ## Kopffühlerpaar 90 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-090 ## Kopffühlerpaar 140 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-140 ## Kopffühlerpaar 180 mm Zwei Widerstandsthermometer gemäß vorgenannter Beschreibung. Tauchhülsenlänge: 90 mm Artikel-Nr.: 55K3-180 # Energierechner Optionen ## Netzteil 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K27 ## Netzteil 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K31 ## Highpower-Netzteil 24 V AC/DC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 24 V AC/DC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K22 ## Highpower-Netzteil 230 V AC Stromversorgung für GSM- und TCP/IP-Modul des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K23 ## Externer Trafo 230 V AC (für Analogmodul) Externer Trafo 230 VAC auf 24 VAC, max. 5 VA, zur Versorgung Analogmodul (55K20) und Energierechner 24 VAC (55K27) Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K28 ## Externer Trafo 230 V AC (für PQT Controller) Externer Trafo 230 VAC auf 24 VAC, max. 10 VA, Versorgung PQT Controller (50K58) Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K29 ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 55K13 # Schnittstellenmodule ## Analogausgangsmodul 2x 0/4 … 20 mA Analogausgänge 0…20 mA oder 4…20 mA, konfigurierbare Messwerte und Skalierung (z. B. 0 – 100 kW, 0 – 10 m³/h, 0 – 100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) und ggf. externen Transformator 230 VAC (Art.-Nr. 50K28) für Stromversorgung Rechenwerk und Analogmodul. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K20 ## Analogeingangsmodul 2x 4…20 mA oder 0…10 V Zwei Analogeingänge 4…20 mA oder 0…10 V für den Anschluss externer Sensoren, die Werte werden angezeigt, geloggt und mit auf dem Bussystem ausgegeben, konfigurierbare Messeinheit, Messbereich (z. B. 0 – 100) und Dezimalen (1, 2 oder 3). Benötigt 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) und ggf. externen Transformator 230 VAC (Art.-Nr. 50K28) für Stromversorgung Rechenwerk und Analogmodul. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K24 ## BACnet Modul mit Impulseingang x2 BACnet MS/TP Modul mit RS485 Schnittstelle gemäß ASHRAE 135 und ISO 16484-5 für Gebäudeautomation zur Messdatenauslesung für Smart Metering Anwendungen, Monitoring, Steuerung, Regelung und Fernauslesung. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf-, Rücklauf- und Differenztemperatur. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K44 ## BACnet TCP/IP Modul mit Impulseingang x2 ## Kompatibel mit ANSI/ASHRAE-135 und ISO 16485-5, Auslesen von Zählerdaten per Ethernet 10/100 MBit. Unterstützt IP über DHCP oder fest zugewiesene IP. Alle wichtigen Messwerte werden übertragen, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (E1), ggf. Kälteenergie (E3), Volumen, Durchfluss, Leistung, Pulseingang A, Pulseingang B, Vorlauf-, Rücklauf- und Differenztemperatur. Eingänge für zwei Kontaktzähler, z. B. Warm- und Kaltwasser, Werte werden geloggt und auf dem Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K45 ## Datenschnittstelle mit Impulseingang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, externe Zähler A und B, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K56 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 ## Datenschnittstelle mit Impulsausgang x2 Per USB (Art.-Nr. 55K43) oder RS232 (Art.-Nr. 55K42) und Software sind die umfangreichen Loggerwerte auslesbar. Im Zähler sind: Jahreslogger für 15 Jahreswerte, Monatslogger für 36 Monatswerte, Tageslogger für 460 Tage. Geloggt werden u. a.: Zählerstand Wärme (+ ggf. Kälte), Temperaturen Vor- und Rücklauf, Volumen, aktuelle Leistung und Durchfluss, Min- und Maxwerte, Tarifregister usw. Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Bus mit übertragen. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K32 RS232-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K42 USB-Datenkabel mit Software für Datenschnittstelle Artikel-Nr.: 50K43 ## KNX/EIB-Modul KNX/EIB-Modul für Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14543 und EN 50090. KNX quick integriert oder mit der KNX Standardsoftware ETS konfigurierbar, FacilityWeb kompatibel. Alle wichtigen Zählerwerte sind auf dem KNX zur Regelung, Steuerung und Monitoring verfügbar, z. B.: Zählerstand Wärmeenergie (und ggf. Kälteenergie), Zählerstand Volumen, Leistung, Durchfluss, Vor- und Rücklauftemperatur und Temperaturdifferenz, für alle Werte sind obere und untere Schwellwerte per ETS einfach konfigurierbar. Integrierter Jahreslogger für ¼-Stundenwerte. Benötigt Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K34 ## LON-Modul mit Impulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung. Freie Topologie FT-X3 mit zahlreichen Werten in 36 Datenpunkten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K21 ## LoRaWAN Funk-Modul ## Zertifiziertes Funkmodul zur Messdatenauslesung, 868 MHz, Klasse A (bidirektional), OTAA oder ABP Aktivierung mit integrierter Antenne. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und die Daten mit übertragen. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K59 ## M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2.400 und 9.600 Baud. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27) für beliebig häufige Auslesung. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K33 ## M-Bus Modul mit Impulseingang x2 M-Bus genormt nach EN 13757 zur Messdatenauslesung und Zählerkonfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt 300, 2.400 und 9.600 Baud. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und auf den Bus mit übertragen. Mit Batterieversorgung kleinstes Ausleseintervall stündlich, empfohlen mit Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50431) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50427) für beliebig häufige Auslesung. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K30 ## Modbus-Modul mit Impulseingang x2 Modbus RTU mit RS-485 Schnittstelle zur Messdatenauslesung, Smart Metering Anwendungen und Integration in Automations- und Gebäudeleitsysteme. Unterstützt bis 76.800 Bits/Sek., die Übertragungsgeschwindigkeit und Parität ist konfigurierbar. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Netzversorgung 230 VAC (Art.-Nr. 50K31) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K27). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K55 ## Modbus TCP Modul mit Impulseingang x2 Modul mit Modbus TCP-Protokoll für industrielle Anwendungen oder zur Integrierung in Gebäudeleit- und Automatisierungssysteme. Unterstützt IP über DHCP oder fest zugewiesene IP. Ethernet Schnittstelle 10/100 MBit. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, wie z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und auf dem Modbus mit übertragen. Benötigt Highpower-Netzmodul 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Artikel-Nr. 50K22). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K54 ## NB-IoT Modul mit Impulseingang x2 ## Das Zählerkommunikationsmodul sorgt für eine reibungslose Interaktion zwischen den Wärme-/Kältezählern und dem zentralen Empfangssystem über NB-IoT. Impulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z. B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und die Daten mit übertragen. Benötigt D-Zelle (55K24) oder Highpower-Netzanschluss 230 VAC (Art.-Nr. 50K23) oder 24 VAC (Art.-Nr. 50K22). Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K46 NB-IoT Antenne mit 2,5 m Kabel, für NB-IoT Modul 50K46 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K53A ## PQT Controller PQT Controller Modul für Ultramess 603 & 803, steuern eines 24 V Dreipunkt-Stellantriebs, Regler für Leistung & Durchfluss oder Temperaturdifferenz und Rücklauftemperatur, benötigt 24 VAC Netzteil (50K29) max. 10 VA, bitte gewünschte Einstellungen bei Bestellung angeben. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K58 ## Wireless M-Bus Modul mit Impulsausgang x2 Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und T1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Konfigurierbare Impulsausgänge, Standard Energie und Volumen, 100 ms optional 32 ms, max. 30 VDC und 10 mA. Für Zählerfernanzeige und weitere Anwendungen für Anzeigen und Auswertung von Zählimpulsen. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K26 ## Wireless M-Bus Modul mit Impulseingang x2 Funkstandard im 868 MHz Band nach EN 13757 zur Messdatenauslesung als stationäre Lösung mit Datensammlern oder mobil als walk-by/drive-by. Externe Antenne anschließbar für Erweiterung der Sendereichweite. Das Modul unterstützt den C1- und T1-Modus mit AES-128 Verschlüsselung für Datensicherheit. Zwei konfigurierbare Impulseingänge für den Anschluss von 2 Kontaktzählern, z. B. Kalt- und Warmwasser. Die Zählerstände werden mitgeloggt und per Funk mit übertragen. Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K57 # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder Ultramess 302, 402, 603, 801 Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55K3OPU ## Pulse-Transmitterbox Pulse-Transmitterbox für Kabelverlängerung 10-50 m, vom Volumenmessteil zum Energierechner Artikel-Nr.: 50K48 ## Pulse-Dividerbox Pulse-Dividerbox für Änderung Impulswertigkeit Volumenmessteil Artikel-Nr.: 50K49 # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06 ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,002...1,2 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,006 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06L ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15L ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25L ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K35 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K60 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K10 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15P ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25P ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K35F ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K06F ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 32 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K07F ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K10F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K15F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K25F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K40F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K60F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 100 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K50F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 15...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K52F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend # Baulänge: 500 mm # Dimension: DN 150 # Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 # Typ: Molliné Ultramess 603 # Artikel-Nr.: 50K70F ## Wärmezähler qp 250 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K80F ## Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 150 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K90F ## Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 200 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K91F ## Wärmezähler qp 400 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K92F ## Wärmezähler qp 600 m³/h, DN 200 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K95F ## Wärmezähler qp 600 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K96F ## Wärmezähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K97F ## Wärmezähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Wärmezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 15...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 50K98F # Kältezähler ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15 ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 20 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15L ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K25L ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K35 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K60 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K10 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K06F ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K10F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K15F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K25F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K40F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K60F ## Kältezähler qp 100 m³/h, DN 100 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K50F ## Kältezähler qp 100 m³/h, DN 125 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K52F ## Kältezähler qp 150 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K70F ## Kältezähler qp 250 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K80F ## Kältezähler qp 400 m³/h, DN 150 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K90F ## Kältezähler qp 400 m³/h, DN 200 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K91F ## Kältezähler qp 400 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K92F ## Kältezähler qp 600 m³/h, DN 200 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K95F ## Kältezähler qp 600 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K96F ## Kältezähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K97F ## Kältezähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Kältezähler Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 51K98F # Klimazähler ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,005...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K25L ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,007...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K35 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K60 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K10 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,012...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,030 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K06F ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K10F ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K15F ## Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K25F ## Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 2,5 m Kabellänge (optional 5 oder 10 m). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K40F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K60F ## Klimazähler qp 100 m³/h, DN 100 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K50F ## Klimazähler qp 100 m³/h, DN 125 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 2...130 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,2...200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 350 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K52F ## Klimazähler qp 150 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,3...300 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K70F ## Klimazähler qp 250 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 250 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,5...500 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 2,5 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K80F ## Klimazähler qp 400 m³/h, DN 150 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K90F ## Klimazähler qp 400 m³/h, DN 200 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K91F ## Klimazähler qp 400 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Nenndurchfluss: qp 400 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,8...800 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K92F ## Klimazähler qp 600 m³/h, DN 200 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K95F ## Klimazähler qp 600 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 600 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 1,2...1.200 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K96F ## Klimazähler qp 1.000 m³/h, DN 250 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 600 mm Dimension: DN 250 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K97F ## Klimazähler qp 1.000 m³/h, DN 300 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess 603 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner abnehmbar mit 5 m Kabellänge (optional 10 m). Volumenmessteil werksgeprüft und kalibriert, ohne MID-Zulassung. Nenndurchfluss: qp 1.000 m³/h Temperaturbereich: 2...150 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 2...2.000 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 10 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 500 mm Dimension: DN 300 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess 603 Artikel-Nr.: 52K98F |  |  |