Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® C3 U

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Ultramess® C3 U Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte). Kompakter Ultraschallzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung als Wärmezähler nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, als Kältezähler gemäß PTB K7.2 einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr, nationale Regelungen zur Verbrauchsmessung von Kältemengen sind zu beachten. Klimazähler zugelassen als Wärmezähler mit Zusatzregister für Kälte. Genauigkeitsklasse 2 gemäß MID-Richtlinie. LC-Display 8-stellig mit Sonderzeichen. Sechs Anzeigeschleifen für Haupt-, Technik- und Statistikwerte. Umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, t und Fehlercodes, beispielsweise bei Luft oder Verschmutzung in der Leitung. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI, optional nachrüstbare Module: potentialfreie Impulsausgänge, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU oder wireless M-Bus. Drei Impulseingänge für den Anschluss externer Kontaktzähler (z. B. Gas oder Wasser) ist mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus kombinierbar. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3 V DC bis max. 7 Jahre Lebensdauer, optional 24 V oder 230 V Netzanschluss (nachrüstbar). Datenspeicher für konfigurierbaren Jahresstichtag, 24 Monats- und Halbmonatswerte. Temperaturmessbereich: Wärme 0…150 °C Temperaturmessbereich: Kälte 0…50 °C Temperaturdifferenz: Wärme 3…100 K Temperaturdifferenz: Kälte -3…-50 K Messzyklus: dynamisch 2/60 s Batterie, 2 s Netz Verbrauchsberechnung: ab 0,05 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse (EMV): C gemäß EN1434 Schutzart: IP65 (optional IP68) Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und Kälte gemäß PTB K7.2. Pt 1.000, Fühlerdurchmesser 5 mm (Standard), 5,2 mm oder 6 mm, Silikonkabel Länge 1,5 m (Standard), 3,0 m oder 6,0 m. Einbau direkttauchend oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55613 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55601 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55606 Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55602 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55603 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55630 Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55604 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55605 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55631 # Ultramess C3 U Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 55613 ## Netzanschluss 230 V Nachrüstbares Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 2/60 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50631 ## Netzanschluss 24 V Nachrüstbares Netzteil 24 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 2/60 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50627 # Schnittstellen (nachrüstbar) ## LoRaWAN Modul Die LoRaWAN-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte). Funk 868 MHz, Klasse A bidirektional, Aktivierung per OTAA oder ABP, mit integrierter Antenne. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50659 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Beliebig häufig auslesbar, Datenaktualisierungsrate bei Batterieversorgung 60 s, bei Netzanschluss 2 s. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50617 ## Modbus RTU Modul Das Modbus RTU Modul ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte), um sie über den RS-485-Kanal mit dem Modbus RTU-Netzwerk zu verbinden. RS-485 bis 115.200 Baud, benötigt 12-24 VDC. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50655 ## Pulsausgang potentialfrei (x2) Modul Zwei potentialfreie Pulsausgänge über die Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige. 1 kWh/Impuls für Energie, 10 l/Impuls für Volumen, beim kombinierten Klimazähler Impuls 1: Wärmeenergie, Impuls 2: Kälteenergie. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50616 ## Pulseingang (x3) Anschluss Drei zusätzliche Impulseingänge für den Anschluss von bis zu drei Kontaktzählern mit Reed oder Open Collector Impuls. Eingangsimpuls, Wertigkeit und Einheit mit Optokopf und Software programmierbar. Zur kombinierten Aufschaltung von Kontaktzählern an LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus. Nur mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus Modul kombinierbar. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50624 ## Wireless M-Bus (Funk), Modul Wireless M-Bus Schnittstelle für Datenauslesung und Konfiguration nach EN 13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, unterstützt S1, T1 und C1 Modi. Mit AES-128-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7. Konfigurierbare Sendezeiten, Intervall, Modus und AES-Schlüssel. Für stationäre und mobile walk-by Auslesung, Smart Metering und Gebäudeautomationssysteme. Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50625 # Ultramess C3 U Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Monitorsoftware Mit der Monitorsoftware können die Hydromess® W, WingStar® S1/S2 und Ultramess® C3/S2 ausgelesen und konfiguriert werden, z.B. Datum, Uhrzeit, M-Busadresse, M-Busbaudrate 300/2400 usw. Die ausgelesenen Daten können gespeichert und z.B. mit Excel weiterverarbeitet werden. Benötigt USB-Optokopf oder Mikro-Master, ab Windows XP. Artikel-Nr.: 5690Soft ## USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder Ultramess C3 U Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 5690OPU ## Walk-by Funksystem Sysmess® S1 Effektives Funksystem, mit einfacher Handhabung, für die Fernablesung der Verbrauchswerte im vorbeigehen („walk-by“). Mobiler USB-Funkempfänger für Anschluss an Laptop/Netbook (nicht enthalten) zur Auslesung von wireless M-Bus Zählern: Wasserzähler-Funkmodul, WingStar S1, S2, Ultramess C3 U und Ultramess S2. Inklusive Software (ab Windows XP) für mobile Funkauslesung und Datenverarbeitung im Büro. Die Verbrauchsdaten der Messgeräte werden sicher verschlüsselt mit AES128 übertragen. Artikel-Nr.: 40430 # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,006...1,2 m³/h qi Durchfluss: 0,012 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50210 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,006...3 m³/h qi Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50211 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50212 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50221 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50222 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50213 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 150 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50214 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm (inkl. Verlängerung) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50215 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50217 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50218 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 150 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50223 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 260 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50224 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 200 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50219 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50220 ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 200 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50225 ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Wärmezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 50226 # Kältezähler ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,006...3 m³/h qi Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51211 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51212 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51221 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51222 ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51213 ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 150 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51214 ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm (mit Verlängerung) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51215 ## Kälteezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51217 ## Kälteezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51218 ## Kälteezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 150 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51223 ## Kälteezähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 260 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51224 ## Kälteezähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 200 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51219 ## Kälteezähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51220 ## Kälteezähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 200 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51225 ## Kälteezähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Kältezähler Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 51226 # Klimazähler ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,006...3 m³/h qi Durchfluss: 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52211 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52212 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 105 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 105 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52221 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,012...5 m³/h qi Durchfluss: 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52222 ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 20, BL 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52213 ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52214 ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,014...7 m³/h qi Durchfluss: 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm (mit Verlängerung) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52215 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52217 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52218 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52223 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 32, BL 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,030...12 m³/h qi Durchfluss: 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52224 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 200 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52219 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...20 m³/h qi Durchfluss: 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52220 ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 200 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52225 ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, BL 270 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) Ultramess C3 U gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Energierechner drehbar und abnehmbar mit 0,85 m Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5…90 °C Anlauf-/Maximaldurchfluss: 0,050...30 m³/h qi Durchfluss: 0,150 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch / PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess C3 U Artikel-Nr.: 52226 |  |  |