Ausschreibungstext

Kompaktzähler WingStar® C3M für Minol

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung WingStar® C3M Wärmezähler, gemäß EN 1434. Kompakter Messkapsel-Wärmezähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf, passend für Minol mit M60x1,5 Gewinde. Mit Zulassung als Wärmezähler nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr, nationale Regelungen zur Verbrauchsmessung von Kältemengen sind zu beachten. Genauigkeitsklasse 2 gemäß MID-Richtlinie. LC-Display 8-stellig mit Sonderzeichen. Sechs Anzeigeschleifen für Haupt-, Technik- und Statistikwerte. Umfangreichen Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, t und Fehlercodes, beispielsweise bei Rückwärtsfluss. Datenspeicher für konfigurierbaren Jahresstichtag, 24 Monats- und Halbmonatswerte. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI, optional nachrüstbare Module: potentialfreie Impulsausgänge, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU oder wireless M-Bus. Drei Impulseingänge für den Anschluss externer Kontaktzähler (z. B. Gas oder Wasser) ist mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus kombinierbar. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3 V DC bis max. 7 Jahre Lebensdauer, optional 24 V oder 230 V Netzanschluss (nachrüstbar). Temperaturmessbereich: Wärme 0…150 °C Temperaturmessbereich: Kälte 0…50 °C Temperaturdifferenz: Wärme 3…100 K Temperaturdifferenz: Kälte -3…-50 K Messzyklus: dynamisch 2/60 s Batterie, 2 s Netz Verbrauchsberechnung: ab 0,05 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse (EMV): C gemäß EN1434 Schutzart: IP65 (optional IP68) Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und Kälte gemäß PTB K7.2. Pt 1.000, Fühlerdurchmesser 5 mm (Standard), 5,2 mm oder 6 mm, Silikonkabel Länge 1,5 m (Standard), 3,0 m oder 6,0 m. Einbau direkttauchend oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55613 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55601 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 5,0 mm Artikel-Nr.: 55606 Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55602 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55603 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 5,2 mm Artikel-Nr.: 55630 Fühlerlänge: 1,5 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55604 Fühlerlänge: 3,0 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55605 Fühlerlänge: 6,0 m Fühlerdurchmesser: 6,0 mm Artikel-Nr.: 55631 # WingStar C3 Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 55613 ## Glykolmessung Konfiguriert für Glykolmessung, nicht eichfähig. Ethylenglykol 20, 30, 40 oder 50% Mischungsverhältnis (bitte angeben) Artikel-Nr.: 5598E Propylenglykol 20, 30, 40 oder 50% Mischungsverhältnis (bitte angeben) Artikel-Nr.: 5598P Tyfocor LS 50% Fertiggemisch Artikel-Nr.: 5598T ## Netzanschluss 230 V Nachrüstbares Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 2/60 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50631 ## Netzanschluss 24 V Nachrüstbares Netzteil 24 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 2/60 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50627 # Schnittstellen, Modul (plug & play) ## LoRaWAN Modul Die LoRaWAN-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte). Funk 868 MHz, Klasse A bidirektional, Aktivierung per OTAA oder ABP, mit integrierter Antenne. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50659 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Beliebig häufig auslesbar, Datenaktualisierungsrate bei Batterieversorgung 60 s, bei Netzanschluss 2 s. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50617 ## Modbus RTU Modul Das Modbus RTU Modul ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte), um sie über den RS-485-Kanal mit dem Modbus RTU-Netzwerk zu verbinden. RS-485 bis 115.200 Baud, benötigt 12-24 VDC. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50655 ## Pulsausgang potentialfrei (x2) Modul Zwei potentialfreie Pulsausgänge über die Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige. 1 kWh/Impuls für Energie, 10 l/Impuls für Volumen, beim kombinierten Klimazähler Impuls 1: Wärmeenergie, Impuls 2: Kälteenergie. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50616 ## Pulseingang (x3) Anschluss Drei zusätzliche Impulseingänge für den Anschluss von bis zu drei Kontaktzählern mit Reed oder Open Collector Impuls. Eingangsimpuls, Wertigkeit und Einheit mit Optokopf und Software programmierbar. Zur kombinierten Aufschaltung von Kontaktzählern an LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus. Nur mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus Modul kombinierbar. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50624 ## Wireless M-Bus (Funk), Modul Wireless M-Bus Schnittstelle für Datenauslesung und Konfiguration nach EN 13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, unterstützt S1, T1 und C1 Modi. Mit AES-128-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7. Konfigurierbare Sendezeiten, Intervall, Modus und AES-Schlüssel. Für stationäre und mobile walk-by Auslesung, Smart Metering und Gebäudeautomationssysteme. Typ: Molliné WingStar C3 Artikel-Nr.: 50625 # WingStar C3 Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Monitorsoftware Mit der Monitorsoftware können die Hydromess® W, WingStar® S1/S3 und Ultramess® C/S3 ausgelesen und konfiguriert werden, z.B. Datum, Uhrzeit, M-Busadresse, M-Busbaudrate 300/2400 usw. Die ausgelesenen Daten können gespeichert und z.B. mit Excel weiterverarbeitet werden. Benötigt USB-Optokopf oder Mikro-Master, ab Windows XP. Artikel-Nr.: 5690Soft ## USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Jeder WingStar C3M Energiezähler ist standardmäßig mit einer optischen Schnittstelle ausgestattet. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 5690OPU ## Walk-by Funksystem Sysmess® S1 Effektives Funksystem, mit einfacher Handhabung, für die Fernablesung der Verbrauchswerte im vorbeigehen („walk-by“). Mobiler USB-Funkempfänger für Anschluss an Laptop/Netbook (nicht enthalten) zur Auslesung von wireless M-Bus Zählern: Wasserzähler-Funkmodul, WingStar C3M, S3, Ultramess C und Ultramess S3. Inklusive Software (ab Windows XP) für mobile Funkauslesung und Datenverarbeitung im Büro. Die Verbrauchsdaten der Messgeräte werden sicher verschlüsselt mit AES128 übertragen. Artikel-Nr.: 40430 # Einbausätze für Minol-MK ## Einbausatz 3/4" für Minol-MK qp 0,6-2,5 m³/h Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Messkapselzähler Typ Minol mit M60x1,5 Gewinde, qp 0,6-2,5 m³/h. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 3/4" mit Anschluss M10 für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 3/4" und Minol-EAT 3/4". Anschluss rohrseitig: 3/4" Baulänge gesamt: 210 mm Artikel-Nr.: 55033-D ## Einbausatz 1" für Minol-MK qp 0,6-2,5 m³/h Einbausatz mit Absperrung vor und nach dem Messgerät sowie Vorlaufkugelhahn mit Temperaturfühleranschluss für zügigen Wartungs- und Eichaustausch. Passend für Messkapselzähler Typ Minol mit M60x1,5 Gewinde, qp 0,6-2,5 m³/h. Bestehend aus: VL-Kugelhahn 1" mit Anschluss M10 für direkttauchenden Temperaturfühler, zwei Kugelhähne 1" und Minol-EAT 1". Anschluss rohrseitig: 1" Baulänge gesamt: 240 mm Artikel-Nr.: 55034-D # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15, für Minol Wärmezähler WingStar C3M Messkapsel passend für Minol M60x1,5 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühler 1,5 m und Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Elektronische Durchflussmessung mit induktiver Flügelradabtastung im Mehrstrahlprinzip, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner drehbar und abnehmbar mit 50 cm Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Min./max. (qi/qs): 0,012...1,2 m³/h Anlaufwert: 4 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M60x1,5 Gewinde nach EN 14154 Typ: Molliné WingStar C3M Artikel-Nr.: 50035 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, für Minol Wärmezähler WingStar C3M Messkapsel passend für Minol M60x1,5 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühler 1,5 m und Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Elektronische Durchflussmessung mit induktiver Flügelradabtastung im Mehrstrahlprinzip, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner drehbar und abnehmbar mit 50 cm Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Min./max. (qi/qs): 0,030...3 m³/h Anlaufwert: 4 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M60x1,5 Gewinde nach EN 14154 Typ: Molliné WingStar C3M Artikel-Nr.: 50036 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, für Minol Wärmezähler WingStar C3M Messkapsel passend für Minol M60x1,5 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühler 1,5 m und Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Elektronische Durchflussmessung mit induktiver Flügelradabtastung im Mehrstrahlprinzip, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner drehbar und abnehmbar mit 50 cm Kabellänge. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 15...90 °C Min./max. (qi/qs): 0,050...5 m³/h Anlaufwert: 5,5 l/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Anschluss: M60x1,5 Gewinde nach EN 14154 Typ: Molliné WingStar C3M Artikel-Nr.: 50037 |  |  |