Ausschreibungstext

Großwärmezähler WingStar® S3

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Energierechner WingStar® S3 Split für Wärmezähler gemäß EN 1434 für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. LC-Display 8-stellig mit Sonderzeichen und fünf Anzeigeschleifen: Haupt-, Technik-, Statistik-, Maximal- und Parametrierwerte. Mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, t. Messzyklus der Temperaturmessung: 30 s, mit Netzversorgung 24/230 V: 2 s. Schnittstelle Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI, optional ein Modul (nachrüstbar): potentialfreie Impulsausgänge, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU oder wireless M-Bus. Drei Impulseingänge für den Anschluss externer Kontaktzähler (z. B. Gas oder Wasser) ist mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus kombinierbar. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3 V DC bis 6+1 Jahre Lebensdauer, optionale Versorgung über Netzteil 230 V AC oder 24 V AC (nachrüstbar). Zwei konfigurierbare Tarifregister, ein Jahresstichtag und 15 Monatswerte ablesbar. 24 Monatswerte und Halbmonatswerte auslesbar per M-Bus oder optischer Schnittstelle. Temperaturmessbereich: 0…150 °C Temperaturdifferenz: 3…100 K Verbrauchsberechnung: ab 0,05 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E2 und M2 Schutzart: IP54 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70515 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 # Energierechner Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 55613 ## Glykolmessung Konfiguriert für Glykolmessung, nicht eichfähig. Ethylenglykol 20, 30, 40 oder 50% Mischungsverhältnis (bitte angeben) Artikel-Nr.: 5598E Propylenglykol 20, 30, 40 oder 50% Mischungsverhältnis (bitte angeben) Artikel-Nr.: 5598P Tyfocor LS 50% Fertiggemisch Artikel-Nr.: 5598T ## Netzanschluss 230 V Nachrüstbares Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 30 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50631 ## Netzanschluss 24 V Nachrüstbares Netzteil 24 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, dynamisch 30 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50627 # Schnittstellen, Modul (plug & play) ## LoRaWAN Modul Die LoRaWAN-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte). Funk 868 MHz, Klasse A bidirektional, Aktivierung per OTAA oder ABP, mit integrierter Antenne. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50659 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Beliebig häufig auslesbar, Datenaktualisierungsrate bei Batterieversorgung 60 s, bei Netzanschluss 2 s. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50617 ## Modbus RTU Modul Das Modbus RTU Modul ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte), um sie über den RS-485-Kanal mit dem Modbus RTU-Netzwerk zu verbinden. RS-485 bis 115.200 Baud, benötigt 12-24 VDC. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50655 ## Pulsausgang potentialfrei (x2) Modul Zwei potentialfreie Pulsausgänge über die Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige. 1 kWh/Impuls für Energie, 10 l/Impuls für Volumen, beim kombinierten Klimazähler Impuls 1: Wärmeenergie, Impuls 2: Kälteenergie. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50616 ## Pulseingang (x3) Anschluss Drei zusätzliche Impulseingänge für den Anschluss von bis zu drei Kontaktzählern mit Reed oder Open Collector Impuls. Eingangsimpuls, Wertigkeit und Einheit mit Optokopf und Software programmierbar. Zur kombinierten Aufschaltung von Kontaktzählern an LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus. Nur mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus Modul kombinierbar. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50624 ## Wireless M-Bus (Funk), Modul Wireless M-Bus Schnittstelle für Datenauslesung und Konfiguration nach EN 13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, unterstützt S1, T1 und C1 Modi. Mit AES-128-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7. Konfigurierbare Sendezeiten, Intervall, Modus und AES-Schlüssel. Für stationäre und mobile walk-by Auslesung, Smart Metering und Gebäudeautomationssysteme. Typ: Molliné WingStar S3 Artikel-Nr.: 50625 # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Optokopf-USB Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Artikel-Nr.: 5690OPU ## Monitorsoftware Monitorsoftware für Konfiguration Wasserzähler-Funkmodul, WingStar S1, WingStar S3, Ultramess C und Ultramess S3, einstellen der wireless M-Bus und M-Bus Parameter und auslesen der Messgeräte (z.B. die 24 Monatswerte). Benötigt PC, Laptop oder Netbook mit mind. Windows XP. Artikel-Nr.: 5690Soft ## Walk-by Funksystem Sysmess® S1 Effektives Funksystem, mit einfacher Handhabung, für die Fernablesung der Verbrauchswerte im vorbeigehen („walk-by“). Mobiler USB-Funkempfänger für Anschluss an Laptop/Netbook (nicht enthalten) zur Auslesung von wireless M-Bus Zählern: Wasserzähler-Funkmodul, WingStar S1, S3, Ultramess C und Ultramess S3. Inklusive Software (ab Windows XP) für mobile Funkauslesung und Datenverarbeitung im Büro. Die Verbrauchsdaten der Messgeräte werden sicher verschlüsselt mit AES128 übertragen. Artikel-Nr.: 40430 # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 0,6 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10…90 °C. Nenndurchfluss: qp 0,6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,024…1,2 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Minisplit Artikel-Nr.: 55020 ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,060…3,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Minisplit Artikel-Nr.: 55021 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Einstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit elektronischer Abtastung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...90 °C. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,1…5,0 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Minisplit Artikel-Nr.: 55022 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Artikel-Nr.: 50532-W ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50533-W ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50533-WG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50534-W ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50532-FL ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50533-FL ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50534-FL ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...105 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,6…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50535-W ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...105 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1…30 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50536-W ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...105 °C. Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,6…50 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50537-W ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...105 °C. Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,4…75 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50538-W ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WS in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 15...105 °C. Nenndurchfluss: qp 150 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,0…187,5 m³/h Einbaulage: waagerecht Baulänge: 500 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50541-W ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50543-F ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-F ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-FG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50545-F ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50543-FK ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-FK ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht fallend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht fallend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50545-FK ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50543-S ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-S ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 32, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 32 Anschluss: G1½B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-SG ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50545-S ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,14…7 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50543-SK ## Wärmezähler qp 6 m³/h, DN 25, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,12…12 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 135 mm (kurze Baulänge) Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50544-SK ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, senkrecht steigend Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Mehrstrahlzähler in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP65, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 5...120 °C. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 0,2…20 m³/h Einbaulage: senkrecht steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 40 (kurze Baulänge) Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50545-SK ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 1,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50546-F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 2,5…30 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50547-F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 32 (40) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 3,2…45 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50548-F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 50 (60) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 5…100 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50549-F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 125, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 8…150 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 250 mm Dimension: DN 125 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50550-F ## Wärmezähler qp 150 m³/h, DN 150, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (150) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 300 mm Dimension: DN 150 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50551-F ## Wärmezähler qp 250 m³/h, DN 200, senk- u. waagerecht Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner WingStar S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und mechanischem Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Woltmannzähler Typ WP in Trockenläufer-Ausführung mit Magnetkupplung, drehbares Zählwerk, Schutzklasse IP54, auswechselbarer Kontaktgeber mit 3 m Kabel (bis 10 m verlängerbar), Temperaturbereich 10...105 °C. Nenndurchfluss: qp 200 (250) m³/h Minimal/Maximal (qi/qs): 20…300 m³/h Einbaulage: senk- u. waagerecht Baulänge: 350 mm Dimension: DN 200 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné WingStar S3 Split Artikel-Nr.: 50564-F |  |  |