Ausschreibungstext

Druckluftzähler RDE-50 bidirektional

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Die Druckluftzähler IMS-52 bidirektional zur genauen Verbrauchsmessung von Druckluft und Gasen in zwei Fließrichtungen. Sie kommen zum Einsatz in Ringleitungen in den Bereichen Druckluftbilanzierung, Druckluftverbrauchsmessung, Ermittlung von Leckagen, Stickstoffgeneratoren sowie zur Durchflussmessung von Prozessgasen. Der Verbrauchssensor RDE-50 wird zur Messung des des Durchflussvolumens und Verbrauchs eingesetzt, für Leitungen bis DN 300. Dazu wird die Messsonde direkt in die Rohrleitung eingebaut. Der Einbau erfolgt über einen standardmäßigen 1/2" Kugelhahn und kann dank des Sicherungsrings auch unter Druck durchgeführt werden. Der RDE-50 mit LC-Display liefert Daten in separaten Zählregistern je Fließrichtung zur Mediumtemperatur, Momentanverbrauch in m³/h und zum Gesamtdurchfluss in m³. Durchfluss-Messwert max. 6 Stellen, Zähler max. 999.999.999 m³, Verbrauchszähler rücksetzbar mit Anzeige der Fließrichtung. Verbrauch- und Durchflussmessung von Druckluft, optional nicht explosive Prozessgase wie z.B. Argon, CO2, Lachgas, Sauerstoff, Stickstoff und weitere auf Anfrage. Kalorimetrisches Messprinzip, keine zusätzliche Druck- und Temperaturmessung erforderlich, keine mechanisch bewegten Teile. Einbau in Rohre mit Durchmesser DN15 bis DN 300 und größer auf Anfrage Integriertes oder externes Display für m³/h und m³, optional Tiefenskala für genauen Einbau von DN15 bis DN300 Rohrinnendurchmesser einstellbar über Tastatur Einfacher Einbau unter Druck möglich (auf Anfrage) Hohe Messgenauigkeit auch im unteren Messbereich, ideal zur Leckagemessung) Vernachlässigbar geringer Druckverlust Modbus RTU RS-485 Slave Analogausgang 4...20 mA Impulsausgang (galvanisch isoliert), mit 1 l/Impuls oder 1 m³/Impuls, konfigurierbar Optional mit M-Bus gemäß EN 13757 (Analogausgang 4…20 mA entfällt) oder Modbus TCP Einheiten über Tasten frei wählbar m³/h, m³/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Zubehör Druckluftzähler IMS-52/RDE-50 Verschlusskappe Aluminium Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45246 Verschlusskappe V4A 1.4404 Für Wartung und Reinigung des Sensors. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45247 Netzteil im Wandgehäuse Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz / 24 VDC, 0,35A. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45249 Steckernetzteil Für Druckluftzähler IMS-52 und RDE-50, 100-240 V, 24 VDC mit 2 m Zuleitung. Typ: WDV/Molliné IMS-52/RDE-50 Artikel-Nr.: 45250 Druckluftzähler RDE-50 mit Display Druckluftzähler bidirektional, Standard Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Standard: 0,1…92,7 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: WDV/Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47750 Druckluftzähler bidirektional, Maxspeed Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Maxspeed: 0,1…185 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: WDV/Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47751 Druckluftzähler bidirektional, Highspeed Digitaler Druckluftzähler zur Messung in beide Fließrichtungen, separate Zählregister je Durchflussrichtung, Anzeige der Fließrichtung, gemäß vorgenannter Beschreibung, für Druckluft, optional für nicht explosive Prozessgase. Einlaufstrecke mind. 12 x DN Rohrnennweite erforderlich (siehe Anleitung). Mit Modbus RTU (RS-485), Impulsausgang und Analogausgang 4…20 mA, optional M-Bus oder Modbus TCP. Messbereich Highspeed: 0,1…224 m/s, siehe Datenblatt Genauigkeit: ±1,5 % vom Messwert ±0,3 % vom Endwert Nennweite: DN 15…DN 300 Sondenlänge: 220 mm Einsatztemperatur: -30…+80 °C Betriebsdruck: PN 16 (optional PN 40) Anschluss: G1/2" Stromversorgung: 24 VDC (12...36 V), 5 W Typ: WDV/Molliné RDE-50 Artikel-Nr.: 47752 Optionen RDE-50 bidirektional Schnittstellen Modbus RTU (Standard) Modbus RTU (RS-485), 2x Analog 4…20 mA und 2x Impuls (OC). Artikel-Nr.: 45E02 M-Bus M-Bus gemäß EN 13757 Artikel-Nr.: 45E04 Modbus TCP Modbus TCP mit herkömmlicher Ethernet-Schnittstelle Artikel-Nr.: 45E05 Modbus TCP PoE Modbus TCP mit Power over Ethernet-Schnittstelle, keine separate Stromversorgung erforderlich. Artikel-Nr.: 45E09 Gasarten Druckluft (Standard) Artikel-Nr.: 45G01 Stickstoff (N2) Artikel-Nr.: 45G02 Argon (Ar) Artikel-Nr.: 45G03 Kohlendioxid (CO2) Artikel-Nr.: 45G04 Sauerstoff (O2) Artikel-Nr.: 45G05 Gasarteinstellung per Gaskonstante (Standard) Artikel-Nr.: 45F01 Gasarteinstellung per Echtgasabgleich Artikel-Nr.: 45F02 Bezugsnorm ISO 1217 (Standard für Druckluft) Artikel-Nr.: 45M01 Bezugsnorm DIN 1343 (Standard für Gase) Artikel-Nr.: 45M02 Messbereich Messbereich (Standard) Artikel-Nr.: 45M03 Sondermessbereich Artikel-Nr.: 45M04 Display Mit integriertem Display (Standard) Artikel-Nr.: 45D03 Ohne Display Artikel-Nr.: 45D02 Druck Maximaler Druck PN 16 bar (Standard) Artikel-Nr.: 45H01 Maximaler Druck PN 40 bar Artikel-Nr.: 45H02 Oberflächenbehandlung Normalausführung (Standard) Artikel-Nr.: 45I01 Öl- und fettfrei, z. B. für Sauerstoffanwendung Artikel-Nr.: 45I02 LABS- und silikonfreie Ausführung, mit Reinigung öl- und fettfrei, z. B. für Automobilindustrie Artikel-Nr.: 45I03 Genauigkeit Standard: ±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J01 Präzisionsabgleich: ±1,0% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert Artikel-Nr.: 45J02 Schaftlänge Schaftlänge 120 mm Empfohlen für: DN 8 bis DN 32 Artikel-Nr.: 45C06 Schaftlänge 160 mm Empfohlen für: DN 15 bis DN 50 Artikel-Nr.: 45C07 Schaftlänge 220 mm (Standard) Empfohlen für: DN 65 bis DN 125 Artikel-Nr.: 45C01 Schaftlänge 300 mm Empfohlen für: DN 150 bis DN 300 Artikel-Nr.: 45C02 Schaftlänge 400 mm Artikel-Nr.: 45C03 Schaftlänge 500 mm Artikel-Nr.: 45C04 Schaftlänge 600 mm Artikel-Nr.: 45C05 |  |  |