Ausschreibungstext

Trinkwasser-Wärmezähler S44

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Beschreibung Trinkwasser-Wärmezähler S44 Wärmezähler gemäß EN 1434. Schwingstrahlzähler, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Gemäß der Heizkostenverordnung muss seit 01.01.2014 der Energieanteil für die Warmwasserbereitung bei verbundenen Heizungsanlagen mit einem Wärmezähler erfasst werden. Der S44 ist insbesondere geeignet für Hygienespeicherlösungen, bei denen anderweitig der Energieanteil der Warmwasserbereitung nicht erfasst werden kann. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler, für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr geeignet. Entspricht KTW³ und DVGW W270 gemäß IWW Gutachten und erfüllt damit die Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Kompakt oder Splitbauweise mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Volumenmessteil kombiniert mit einer Temperaturfühleraufnahme und einer Signalwandler-Einheit. Die Durchflusserfassung erfolgt statisch (ohne bewegliche Teile), indem das gemessene Medium in Schwingungen versetzt wird. Die Schwingungen erzeugen eine Frequenz, die eine lineare Funktion zum Durchfluss hat. Die turnusmäßige Wartung des Volumenteils, im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eichpflicht, wird lediglich durch den Tausch des Messkopfes und Energierechners durchgeführt. Genauigkeitsklasse 2 gemäß MID-Richtlinie EN 1434. LC-Display 8-stellig mit Anzeigeschleifen für umfangreiche Infoservices, mit Anzeigen u.a. für die Werte E, V, P, Q, tV, tR, (t und Fehlercodes. Schnittstellen Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI und Modulsteckplätze für nachrüstbare Datenschnittstellen. Schnittstellenmodule optional: M-Bus, potentialfreier Impulsausgang für Energie- und Volumenimpuls, LON und zwei bzw. vier Analogausgänge 0/4...20 mA. Standard Stromversorgung per Batterie bis max. 11 Jahre Lebensdauer, optional Netzversorgung 230 V AC, 24 V AC oder 12-24 V DC. Integrierter Datenspeicher für 15 Monatswerte, 32 Maximalwerte, 32 Mittelwerte und zwei Stichtage, beispielsweise über optische Schnittstelle auslesbar. Temperaturmessbereich: 2…200 °C (zugelassen) -20…200 °C (absolut) Temperaturdifferenz: 3…150 K (zugelassen) 1…150 K Messzyklus (Netz) 3 s Messzyklus (Batterie) 30 s Verbrauchsberechnung: ab 0,2 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Schutzart: IP65 Schutzart Volumenteil: IP68 Liefernachweis: WDV-Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 711 3516950 Fax: +49 711 35169519 Internet: www.molline.de Email: info@molline.de Temperaturfühlerpaar Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler gemäß EN 1434, mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und PTB K7.2. Fühlerdurchmesser 5 mm, 2-Leiter, optional 5,2 oder 6,0 mm. Silikonkabel Länge 1,5 m, 3 m, 5 oder 10 m. Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 TWW-Wärmezähler S44 Optionen Netzanschluss 230 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 230 V AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C31 Netzanschluss 24 V AC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 24 AC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C27 Netzanschluss 12-24 V DC Stromversorgung des Energiezählers per Netzversorgung 12-24 V DC, Leistungsaufnahme < 1 W, bei Unterbrechung sichert die Backup-Batterie die Daten. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C28 Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C13 Programmierung Glykol/Kältemittel Prozentgenaue Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren für Glykol-, Sole- oder Kältemittelzusätze, über 30 Sorten konfigurierbar. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C80 TWW-Wärmezähler S44 Module Analogmodul x2 Analog 0/4...20 mA oder 0-10 V DC mit zwei Ausgängen, frei konfigurierbare Messwerte (z.B. Leistung, Durchfluss oder Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C) für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C20 Analogmodul x4, 3 Relaisausgänge und RS-232 Analog 0/4...20 mA oder 0-10 V DC mit vier Ausgängen, frei konfigurierbare Messwerte (z.B. Leistung, Durchfluss, Temperaturen) und Skalierung (z.B. 0-100 kW, 0-10 m³/h, 0-100 °C). Drei konfigurierbare Impulsausgänge, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Störmeldeausgang, Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Und serielle RS-232 Schnittstelle für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C23 LON-Modul FTT-10A mit Pulseingang x2 Modul für LON Gebäudeautomation nach ISO/IEC 14908 für Monitoring, Steuerung und Regelung, FTT-10A mit zahlreichen Werten als Standardnetzvariablen (SNVTs). Pulseingänge für Anschluss von bis zu zwei Kontaktzählern, z.B. Warm- und Kaltwasserzähler, die Zählerstände werden mitgeloggt und mit auf dem LON-Bus übertragen. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C21 M-Bus-Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300…38400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Bei mehrfach täglicher Abfrage Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V empfohlen. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C30 M-Bus-Modul mit 2 Pulsausgängen M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300…38400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Mit zwei konfigurierbaren Impulsausgängen, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C17 Pulsausgansmodul x2 Zwei konfigurierbare Impulsausgänge, Open Collector bis max. 30 V/40 mA, beispielsweise für Energie- und Volumenimpuls oder Wärme- und Kälteenergieimpuls. Benötigt Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C16 RS-232 Modul Serielle RS-232 Schnittstelle für Steuerung, Regelung und Visualisierung. Bei mehrfach täglicher Abfrage empfohlen mit Netzanschluss 230 V, 24 V oder 12-24V. Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C22 TWW-Wärmezähler S44 Zubehör M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 USB-Optokopf Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Um mit dem Energierechner zu kommunizieren wird der optische Auslesekopf per USB mit dem PC oder Laptop verbunden. Inkl. Software für Datenauslesung und Gerätekonfiguration. Artikel-Nr.: 55C3OPU Messkopf, 3 m Kabellänge TWW-Wärmezähler S44 Messkopf, Energierechner und Temperaturfühlerpaar mit 3 m Kabellänge für den turnusmäßigen Eichaustausch. Das Messrohr wird weiter verwendet. Artikel-Nr.: 55C18 Messkopf, 10 m Kabellänge TWW-Wärmezähler S44 Messkopf, Energierechner und Temperaturfühlerpaar mit 10 m Kabellänge für den turnusmäßigen Eichaustausch. Das Messrohr wird weiter verwendet. Artikel-Nr.: 55C19 Wärmezähler Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, BL 110 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...3,0 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C15 Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...3,0 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C15L Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, BL 190 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...5,0 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C25L Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, BL 260 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,015...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C35 Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, BL 260 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 6 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,030...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C60 Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, BL 300 mm Trinkwasser-Wärmezähler S44 gemäß vorgenannter Beschreibung, Temperaturfühlerpaar 3 m und Schwingstrahl-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung im Schwingstrahlmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Magnetit. Energierechner abnehmbar mit 3 m Kabellänge, optional 10 m. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...130 °C (-20…130 °C absolut) Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,050...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,100 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: WDV/Molliné S44 Artikel-Nr.: 55C10 |  |  |